PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót elektrycznych w adoptowanym pomieszczeniu przy szatni w budynku Chemii Dużej UMCS

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 20-031 Lublin, pl. Marii Curie Skłodowskiej 5

Tel. 81 537 53 10, 81 537 51 24

Specjalista prowadzący: inż. Mieczysław Młodawski –  tel. 503 634 439

Termin wykonania: 30 dni od daty p[odpisania umowy.

Użyte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać odpowiednie atesty.  	                                                                                                                                       Opis przedmiotu zamówienia: W przewidzianym do wydzielenia pomieszczeniu zainstalowane będzie urządzenie laboratoryjne    o mocy ok. 8 kW, komputer PC, drukarka komputerowa. Należy dokonać demontażu oprawy i przeniesienia głośnika poza pomieszczenie. Montażu 12 modułowej rozdzielni  IP65-IK09 z drzwiczkami i druga klasą ochronności kolor RAL 7035, oraz montażu dwóch nowych gniazd wtykowych 32A/400V które należy zasilić przewodem YDY 5x2,5 mm² i czterech gniazd wtykowych 230V które należy zasilić przewodem YDY 2x2,5 mm² i trzech opraw z łącznikiem oświetleniowych – wszystko zasilić            z nowej rozdzielnicy bezpiecznikowej zainstalowanej w pomieszczeniu. Rozdzielnicę należy wyposażyć w ochronniki                           i zabezpieczenia nadmiarowe i różnicowo-prądowe. Wykonać dwa przebicia w ścianie na korytarz celem przeprowadzenia skrętki UTP i kabla zasilającego rozdzielnicę bezpiecznikowa. Gniazda telefoniczne, komputerowe i dwa wtykowe (w tym jedno komputerowe) zamocować w jednym zestawie gniazdowym. Przewody elektryczne układać w uprzednio wykutych bruzdach, które po zakończeniu robót instalacyjnych zatrzeć warstwą tynku. Przewody komputerowe wpiąć do szafki komputerowej na korytarzu obok biblioteki. Telefon podłączyć w szafie telefonicznej na korytarzu przy klatce schodowej. Przewód elektryczny WLZ doprowadzić do tablicy bezpiecznikowej na korytarzu w odległości ok. 25 m. Przewody i kable układać na korytkach nad sufitem podwieszanym korytarza.

Podstawowe materiały:

| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica bezpiecznikowa n/t IP 65 RN-12 modułowa, IK09 z drzwiczkami | kpl. | 1 |
| 2 | Przewód YDYp-450/750V 5/3x2,5mm2 | m | 170 |
| 3 | Wyłącznik nadprądowy np. S 301 B 25A | szt. | 2 |
| 4 | Wyłącznik p/porażeniowy np. P304 25A/30mA | szt. | 1 |
| 5 | Gniazdo wtyczkowe 2-bieg.p/t bryzgoszczelne IP44 | szt. | 4 |
| 6 | Ochronnik czterobiegunowy kl. C | szt. | 1 |
| 7 | Gniazdo komputerowe RJ45 podwójne | szt. | 1 |
| 8 | Gniazdo telefoniczne RJ45 | szt. | 1 |
| 9 | Wyłącznik różnicowonadmiaroprądowy 4 modułowy np. P 344C-32-30-AC | szt. | 2 |
| 10 | Przewód UTP kat 5e | m | 170 |
| 11 | Przewód YDYp-450/750V 5x6 mm2 | m | 40 |
| 12 | Gniazdo siłowe 32A/400V IP44 | szt. | 2 |

Wbudowane materiały muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz dopuszczające je do stosowania na terenie RP. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się do stosowania materiałów z odzysku.

Wykonywanie i realizacja robót powinny być uzgadniane z inwestorem

Niezbędne jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy. Niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia materiały włącznie                         z rozdzielnicami zapewnia Wykonawca.

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niepowołanych.

- Po zakończonych pracach Wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu placu budowy.

- Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Personel wykonawcy winien posiadać kwalifikacje do wykonywania robót elektrycznych stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

- Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej,  a w razie wywołania przez niego pożaru odpowiedzialny będzie za związane z nim straty.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich bezzwłocznej naprawy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację powykonawczą.

- Po zakończeniu prac dokonać stosownych pomiarów instalacji elektrycznej i przedstawić je                       w protokołach.

Przepisy związane.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi  i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót.

Akty prawne,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (( Dz. U. 2013, poz. 1409).

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr 75 poz.690)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779)

- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr204 poz.2087)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

  - Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne ustalenia

    - PN-76/E-05125. – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

    - PN-IEC 60364-4-41:2000 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

    - PN-EN 60529:2002 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

    - PN-74/E-90080 – Ogólne wymagania i badania.

    - PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

    - Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – PBUE, Warszawa, Instytut Energetyki, Wydawnictwo Przemysłowe WEMA 1997r. Wydanie IV, Stan prawny na dzień 05-05-1997r.

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem.