Opis przedmiotu zamówienia

Założenia ogólne

Wykonanie usługi okresowych przeglądów i konserwacji, wraz z awaryjnymi naprawami agregatów prądotwórczych w obiektach UMCS w Lublinie przez okres 24 miesięcy.

I.  Przeglądy okresowe i konserwacje agregatów prądotwórczych

- Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych

  - czynności konserwacyjne wykonywane z częstotliwością 1 x w miesiącu:

• sprawdzenie stanu technicznego akumulatora i instalacji rozruchowej,

• sprawdzenie stanu technicznego instalacji paliwowej,

• sprawdzenie stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego,

• sprawdzenie działania pompy paliwowej,

• sprawdzenia połączeń elektrycznych i środków ochrony przed porażeniem,

• sprawdzenie układu podgrzewania miski olejowej,

• ręczne uruchomienie agregatu, praca na biegu jałowym 10 min. - sprawdzenie rozruchu silnika, jego pracy oraz prądnicy

  - czynności konserwacyjne wykonywane z częstotliwością 1 x na 3 miesiące:

• zasymulowanie zaniku napięcia zasilającego w stacji transformatorowo-rozdzielczej w celu sprawdzenia automatycznego rozruchu agregatu,

• sprawdzenie czasu rozruchu i przejęcia obciążenia,

• praca agregatu na pełnym obciążeniu przez okres min. 10 min.,

• kontrola wszystkich parametrów agregatu przy pracy pod obciążeniem.

  - czynności konserwacyjne wykonywane z częstotliwością 1 x na 12 miesięcy:

w zakresie silnika:

• wymiana oleju silnikowego

• wymiana filtrów oleju,

• czyszczenie lub wymiana filtra powietrza,

• wymiana filtrów paliwa,

• usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa,

• kontrola szczelności układu smarowania,

• kontrola szczelności układu chłodzenia,

• kontrola stanu paska napędowego alternatora,

• kontrola prędkości biegu jałowego,

• kontrola parametrów pracy alternatora,

• kontrola stanu akumulatorów rozruchowych,

• kontrola poprawności działania czujników silnika współpracujących z panelem kontrolno - pomiarowym,

w zakresie prądnicy:

• kontrola stanu połączeń wewnętrznych,

• kontrola stanu izolacji przewodów,

• kontrola nominalnego napięcia prądnicy

w zakresie całego zespołu prądotwórczego wraz z wyposażeniem dodatkowym:

• kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia,

• kontrola działania automatyki i układów przełączających,

• kontrola parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie),

• kontrola szczelności układu wydechowego,

• kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza,

• kontrola szczelności i działania systemu zasilania paliwem,

• wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji urządzeń, przewodów i kabli,

sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,

• pomiary rezystancji uziomów agregatu.

- Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji złącz kablowych ZK oraz automatyki SZR:

  - czynności konserwacyjne wykonywane z częstotliwością 1 x na 3 miesiące:

• przegląd stanu technicznego układów SZR,

• sprawdzenie poszczególnych urządzeń oraz stanu połączeń elektrycznych,

• sprawdzenie stanu elementów zabezpieczających,

• wykonanie testów urządzeń,

• przeprowadzenie symulacji zaniku napięcia podstawowego, rezerwowego załączenia zasilania z agregatu,

• sprawdzenie działania blokady zasileń (elektrycznej i mechanicznej),

• zachowanie czystości wewnątrz szaf rozdzielnic,

• sprawdzenie działania automatycznego układów SZR przy zaniku napięcia podstawowego, rezerwowego, załączenia zasilania z agregatu,

• praca na zasilaniu z agregatu pod obciążeniem,

• kontrola pracy elementów sterowniczych i siłowych.

- 1 x 24 miesiące (1 raz w okresie trwania umowy) - wymiana płynu chłodzącego.

- Terminy przeglądów okresowych i konserwacji będą obustronnie ustalane pomiędzy Wykonawcą a osobą upoważnioną przez Zamawiającego.

- Usługi przeglądów okresowych i konserwacji agregatów prądotwórczych wykonywane będą w dni robocze w godzinach pracy (7.15-15.15), przy obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego i w miejscu ich zainstalowania.

- W ramach pierwszego przeglądu agregatu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „protokół otwarcia” z dokładnym opisem stanu technicznego instalacji oraz podzespołów urządzenia.

- Z przeprowadzonych czynności konserwacyjno-przeglądowych każdorazowo dla danego agregatu Wykonawca sporządzi wpis do „Książki obsługi i konserwacji agregatu prądotwórczego” według Załącznika nr 1 a oraz protokół stwierdzający m.in. ich wykonanie, zawierający: datę i miejsce przeprowadzenia czynności, imię i nazwisko serwisanta, faktyczny czas pracy serwisanta – podany z dokładnością do 15 minut - zaokrąglony w dół, opis wykonanych czynności i ich wynik, zalecenia i uwagi, imienny podpis serwisanta oraz potwierdzenie przyjęcia zakresu rzeczowego wykonanej usługi bez jakichkolwiek zastrzeżeń przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Protokół zostanie sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 b.

- Wszelkie koszty materiałów eksploatacyjnych montowanych lub wymienianych przez Wykonawcę w ramach przeprowadzanych przeglądów okresowych i konserwacji (oleje, smary, filtry, płyn chłodzący itp.) pokrywa Wykonawca w ramach kosztów skalkulowanych w ofercie.

- Wykonawca, w ramach wykonywania przeglądów i konserwacji, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

- Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń objętych umową wykonane zostaną bezpłatnie.

II.  Awaryjne naprawy agregatów prądotwórczych

- Wykonanie naprawy w przypadku wystąpienia awarii.

Za awarię uważa się wystąpienie jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających poprawne działanie agregatów prądotwórczych obejmujących także nadmierne zużycie się jego elementów składowych.

- Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wystąpieniu awarii urządzeń przekazując informację o jego typie oraz lokalizacji, wraz z możliwie wyczerpującym opisem objawów awarii, za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia, niezależnie od formy, w jakiej go dokonano.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw agregatów prądotwórczych w czasie trwania umowy w terminach określonych poniżej:

  - czas reakcji serwisu (podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii) wynosi max. 4 godziny, licząc od momentu otrzymania powiadomienia o wystąpieniu awarii, o którym mowa w ust. 2.  W tym czasie  Wykonawca przedstawi protokół konieczności z wyceną usługi naprawy według wzoru zawartego w Załączniku nr 1 c. (przesłany pocztą elektroniczną lub dostarczony osobiście). Następnie upoważniony przez Zamawiającego pracownik po dokonaniu oceny zasadności naprawy oraz akceptacji kosztorysu sporządzi zlecenie naprawy (Załącznik nr 1 d)

  - czas usunięcia awarii wynosi max. 8 godzin,  licząc od momentu otrzymania zlecenia naprawy od Zamawiającego (wg Załącznika nr 1 d)

  - czas usunięcia awarii wynosi 7 dni w wypadku, gdy zgłoszenie dotyczy konieczności wymiany nadmiernie zużytych baterii lub drobnych prac elektryczno-monterskich, licząc od momentu otrzymania zlecenia naprawy od Zamawiającego (Załącznik nr 1 d)

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dyżur serwisowy 24 godziny na dobę z możliwością bezpośredniego kontaktu telefonicznego osoby zgłaszającej do 2 wyznaczonych przez Wykonawcę osób.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności polegających na usunięciu awarii w dni robocze w godzinach pracy (7.15-15.15), przy obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego i w miejscu ich zainstalowania.

- Z przeprowadzonych czynności usunięcia awarii każdorazowo dla danego agregatu Wykonawca  sporządzi wpis do „Książki obsługi i konserwacji agregatu prądotwórczego” według Załącznika nr 1 a oraz protokół stwierdzający ich wykonanie, zawierający: datę i miejsce przeprowadzenia czynności, imię i nazwisko serwisanta, faktyczny czas pracy serwisanta – podany z dokładnością do 15 minut - zaokrąglony w dół, opis wykonanych czynności i ich wynik, wykaz wymienionych części i elementów (podzespołów), zalecenia i uwagi, imienny podpis serwisanta oraz potwierdzenie przyjęcia zakresu rzeczowego wykonanej usługi bez jakichkolwiek zastrzeżeń przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Protokół zostanie sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 b.

- W przypadku braku możliwości naprawy agregatów, których produkcja została zakończona 
w 2006 r., z powodu niedostępności części zamiennych, Wykonawca obowiązany jest powiadomić o tym fakcie pisemnie Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty diagnozy. 
Z chwilą powiadomienia przestają obowiązywać terminy naprawy wskazane w ust. 3 i nie są naliczane kary umowne. Strony umowy w drodze wspólnych ustaleń uzgodnią dalsze działania mające na celu zapewnienie ciągłości zasilania awaryjnego w danym obiekcie.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie usług, o którym mowa w pkt. 6, a w przypadku dostarczenia koniecznych do wykonania napraw części zamiennych i elementów, Wykonawca udzieli na nie gwarancji na 12 miesięcy lub, jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez producenta. Dokumentem gwarancyjnym dla wykonanej danej usługi naprawy jest protokół potwierdzający wykonanie prac.

- Dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy materiały, części zamienne i podzespoły będą oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniające wymagania urządzeń dla których są przeznaczone i rekomendowane przez ich producenta.

- Koszt zakupu wymienionych części i elementów wykorzystanych do dokonania naprawy niesprawnych urządzeń (obejmujący cenę podzespołów i części zamiennych), ponosi Zamawiający i rozliczany będzie w oparciu o fakturę wystawioną każdorazowo przez Wykonawcę, w przypadku, gdy podlegające wymianie niesprawne elementy nie są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę, oraz ich uszkodzenie nie wynika z winy Wykonawcy. Ceny wymienionych przez Wykonawcę części nie mogą być wyższe od średnich cen tych części u innych przedsiębiorców (średnie ceny rynkowe).

- Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

III.  Wymiana paliwa w agregatach prądotwórczych

- Wykonawca zobowiązany jest monitorować i uzupełniać paliwo (olej napędowy) w agregatach prądotwórczych przynajmniej 1 x 12 miesięcy (2 razy w trakcie umowy).

W ramach usługi przed napełnieniem paliwa, Wykonawca zobowiązany jest wyczyścić urządzenie.

- Dostawa przez Wykonawcę oleju napędowego odbywać się będzie za dodatkowym wynagrodzeniem, na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego według wzoru zawartego w Załączniku nr 1 d, po uprzedniej akceptacji protokołu konieczności z wyceną usługi (Załącznik nr 1 c) przedstawionego przez Wykonawcę.

- Terminy uzupełniania paliwa w agregatach będą obustronnie ustalane pomiędzy Wykonawcą a osobą upoważnioną przez Zamawiającego.

- Usługa napełniania paliwa wykonywana będzie w dni robocze w godzinach pracy (7.15-15.15), przy obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego i w miejscu ich zainstalowania.

- Z przeprowadzonych ww. czynności każdorazowo dla danego agregatu Wykonawca  sporządzi wpis do „Książki obsługi i konserwacji agregatu prądotwórczego” według Załącznika nr 1 a oraz protokół stwierdzający ich wykonanie, zawierający: datę i miejsce przeprowadzenia czynności,

imię i nazwisko serwisanta, faktyczny czas pracy serwisanta – podany z dokładnością do 15 minut - zaokrąglony w dół, opis wykonanych czynności, zalecenia i uwagi, imienny podpis serwisanta oraz potwierdzenie przyjęcia zakresu rzeczowego wykonanej usługi bez jakichkolwiek zastrzeżeń przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Protokół zostanie sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 b.

- Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz agregatów prądotwórczych

| Lp. | Wykaz lokalizacji | Ilość | Charakterystyka agregatu | Moc agregatu | Pojemność agregatu | Co zasila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dom Studenta „GRZES” ul. Langiewicza 24, Lublin | 1 | Silnik JOHN DEERE Nr CD3029B004785 Prądnica Typ EKO 32-35/4 ITALIA Nr 0001133937 | 44kVA | ok. 85 l | Napowietrzanie, Oświetlenie awaryjne |
| 2. | Dom Studenta „HELIOS” ul. Czwartaków 13, Lublin | 1 | Silnik CUMMINS Nr 6BTAA5,9-62 Zespół prądotwórczy HORUS ENERGIA Typ: HE-CK130P1 Prądnica CUMMINS GENERATOR Nr X08J390875 | 130kVA | ok. 140 l | Napowietrzanie, Oddymianie, Awaryjny zjazd wind, Oświetlenie awaryjne klatek |
| 3. | Dom Studenta „JOWISZ” ul. Langiewicza 5, Lublin | 1 | Silnik IVECO Typ 8061/06.05 Nr 74390 Prądnica Green Power Typ GE8061i06 Nr nieczytelny | 60 kVA | ok. 130 l | Napowietrzanie, Oddymianie, Awaryjny zjazd wind, Oświetlenie awaryjne klatek |
| 4. | Dom Studenta „FEMINA” ul. Langiewicza 20, Lublin | 1 | Silnik IVECO Nr 664241, Typ NEF45SM1A.S500 Prądnica Typ GI67 Nr 104409/2009 | 60 kVA | ok. 320 l | Napowietrzanie, Oddymianie, Awaryjny zjazd wind, Oświetlenie awaryjne klatek |
| 5. | Rektorat i Wydz. Ekonomiczny, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin | 1 | Silnik JOHN DEERE Nr CD6068H7694 Agregat Typ JS 150K Nr 110925 Prądnica Typ Leroy Sommer 44.2M95J 6/4 Nr 163990/3 | 60 kVA | ok. 300 l | Napowietrzanie, Oddymianie, Awaryjny zjazd wind, Oświetlenie awaryjne klatek |
| 6. | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / LubMAN / LubMAN Sp. z o.o. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 1, Lublin | 1 | Silnik IVECO Typ F4HE0685A Nr 0775879 Agregat Typ FI200ACG Zespół agregatu Nr D5671 | 200 kVA | ok. 315 l | Utrzymanie zasilania awaryjnego dla kompleksu Wydz. Matematyki, Fizyki i Informatyki, Awaryjny zjazd wind, Oświetlenie awaryjne |
| 7. | LubMAN Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4, Lublin (Wydz. Humanistyczny - patio między budynkiem "Starej Humanistyki" a "Nową Humanistyką") | 1 | Silnik JOHN DEERE Nr CD3029B012787 Agregat Typ J44K Nr J44K06008261 Producent (SDMO) | 40 kVA | ok. 100 l | Sekcja Obsługi Informatycznej UMCS na potrzeby serwerowni w pomieszczeniach 02-03B |

Informacja:

Agregaty współpracują z systemem SZR  zasilają rezerwowo wentylację oddymiającą i hydrofornię p.poż