SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH

branża elektryczna

w ramach „Remontu pomieszczeń nr 201 oraz nr 213 w budynku Fizyka Średnia Wydziału MFI”.

- Wstęp.

  - Przedmiot i zakres specyfikacji:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr 201 oraz nr 213 w budynku Fizyka Średnia Wydziału MFI.

  - Nazwy i kody robót budowlanych  wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV   45310000-3 	Roboty instalacyjne elektryczne.

  - Informacja o terenie budowy:

- Teren budowy stanowić będą pomieszczenia nr 201 i nr 213 znajdujące się na II piętrze budynku Fizyka Średnia Wydziału MFI oraz sąsiadującego z nimi pomieszczenie korytarza II piętra budynku.

- Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową oraz poleceniami przedstawiciela inwestora. Roboty elektryczne nadzorował będzie mgr inż. Adam Kargul (tel.  81 537 53 10).

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy Robót plac budowy.

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niepowołanych.

- Po zakończonych pracach Wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu placu budowy.

- Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Personel wykonawcy winien posiadać kwalifikacje do wykonywania robót elektrycznych stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

- Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a w razie wywołania przez niego pożaru odpowiedzialny będzie za związane z nim straty.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich bezzwłocznej naprawy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów.

- Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Przedstawiciel inwestora zdecyduje, które materiały z demontażu Wykonawca przekaże do dyspozycji Kierownika Obiektów budynków Wydziału MFI UMCS.

- Powstałe materiały odpadowe z demontażu Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

- Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi do wykonywania robót.

- Maszyny, narzędzia, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny pracować zgodnie z parametrami technicznymi i wymaganiami producenta, stosownie do ich przeznaczenia.

- Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i prawidłowości działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

- Droga dojazdowa do remontowanego obiektu jest drogą wewnętrzną uczelni i jest ona dostępna do ruchu po uprzednim zgłoszeniu do Działu Eksploatacji UMCS danych dotyczących środków transportu i przewożonego materiału (rodzaj środka transportu, masa ładunku, nr rejestracyjny pojazdu).

- Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do obowiązujących ograniczeń obciążeń pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach i placach wewnętrznych uczelni.

- Wymagania (zakres robót) dotyczące wykonania  robót elektrycznych.

Roboty elektryczne należy wykonać w pomieszczeniach nr 201 i nr 213 znajdujących się na II piętrze budynku Fizyka Średnia oraz w korytarzu przylegającym do tych pomieszczeń  i polegać one mają na:

- wymianie instalacji oświetleniowej pomieszczeń,

- wymianie instalacji gniazd 1-fazowych,

- wymianie instalacji służącej do zasilania komputerów,

- wymianie instalacji sieci komputerowej pomieszczeń.

5.1 Szczegółowy zakres robót elektrycznych wysokoprądowych:

- Zdemontować istniejącą instalację elektryczną w pomieszczeniach wraz z tablicami elektrycznymi, instalacją uziemiającą wykonaną z bednarki ocynkowanej wraz z listwami maskującymi, gniazdami trójfazowymi, gniazdami 1-fazowymi oraz oprawami oświetleniowymi, zdemontować również zbędne urządzenia energetyczne we wnękach instalacyjnych na korytarzu II-go piętra.

- Wnękę instalacyjną na II piętrze budynku przy pom. nr 213 doposażyć montując nową tablicę natynkową na 4x12 modułów z transparentnymi drzwiczkami z zamkiem. Tablicę te wyposażyć w 24 szt. modułowych wyłączników różnicowo-prądowego o prądzie 30 mA oraz 8 szt. modułowych wyłączników nadmiarowo prądowych oraz w rozłącznik izolacyjny tablicy, lampki sygnalizujące zasilanie, ochronniki przepięciowe II stopnia, a następnie poprzepinać istniejące obwody elektryczne pomieszczeń 209-215. Do pomieszczenia nr 213 wyprowadzić obwody gniazd 1-fazowych i obwody oświetleniowe. Istniejącą tablicę we wnęce instalacyjnej na II piętrze budynku przy pom. nr 201 doposażyć w 8 szt. modułowych wyłączników różnicowo-prądowego o prądzie 30 mA oraz 4 szt. modułowych wyłączników nadmiarowo prądowych oraz w rozłącznik izolacyjny tablicy, lampki sygnalizujące zasilanie, ochronniki przepięciowe II stopnia, a następnie do pomieszczenia nr 201 wyprowadzić obwody gniazd 1-fazowych i obwody oświetleniowe. Instalację zasilającą gniazda 1-faz należy wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm2, natomiast instalację oświetleniową przewodem YDYżo 3x1,5 mm2 pod tynkiem.

- Wymienić instalację oświetleniową remontowanych pomieszczeń montując w każdym z nich po 4 szt. sufitowych rastrowych opraw jarzeniowych 2 x 36 W, oprawy winny być załączane poprzez podtynkowe wyłączniki dwubiegunowe. Okablowanie wykonać przewodem YDYżo 3x1,5 mm2 w pod tynkiem. Obwody oświetleniowe doprowadzić do rozdzielnic piętrowych.

- Wymienić na nową instalację gniazd 1-fazowych montując w każdym pomieszczeniu po trzy podwójne gniazda 1-fazowe ogólnego przeznaczenia. Ponadto w pomieszczeniu nr 213 zamontować dwa panele po 6 gniazd 1-fazowych oraz jedno gniazdo podwójne 1-fazowe. W pomieszczeniu nr 201 zamontować cztery podwójne gniazda 1-fazowe dla potrzeb dwóch stanowisk komputerowych. Instalację zasilającą gniazda 1-faz należy wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 doprowadzając obwody do rozdzielnic piętrowych pod tynkiem.

- Po zakończeniu prac dokonać stosownych pomiarów instalacji elektrycznej oraz pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniu i przedstawić je w protokołach.

5.2 Szczegółowy zakres robót przy instalacji sieci komputerowej pomieszczeń:

- W pomieszczeniu nr 213 przygotować trzy stanowiska komputerowe wyposażone w podwójne gniazda komputerowe RJ45. W pomieszczeniu nr 201 przygotować dwa stanowiska komputerowe wyposażone jedno w podwójne gniazdo komputerowe RJ45, drugie w cztery gniazda RJ45.

- Istniejącą siec przewodów komputerowych zdemontować. Wykonać nową instalacje sieci kablowej łącząc poszczególne gniazda komputerowe z nowym patchpanelem zamontowanym w szafie informatycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu WC damski na I piętrze budynku 4-parową skrętką 6 kategorii UTP w rurce RVKLn pod tynkiem.

- Szafę sieci informatycznej zlokalizowaną w pomieszczeniu WC damski na I piętrze budynku doposażyć w nowy patchpanel 1U 48 portów oraz nowy organizer kabli 1U.

- Zastosować wszystkie urządzenia i kable w 6 kategorii UTP.

- Instalacje telefoniczne zachować i pozostawić bez zmian.

5.3 Zakres wykonania dokumentacji powykonawczej:

Po wykonaniu robót należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą:

- opis wykonanych robót,

- schematy i rysunki instalacji wysokoprądowych,

- schematy i rysunki instalacji niskoprądowych,

- protokoły niezbędnych prób i pomiarów.

Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w Specyfikacji oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

- Kontrola jakości robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości robót i jakość stosowanych materiałów.

- Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujące, że zapewniono zgodność zamontowanych z kryteriami określonymi w normach, właściwych przepisach i dokumentach technicznych.

- Wykonawca po zakończeniu robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych  z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami oraz protokoły pomiarów stanu izolacji wymienionych przewodów elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej.

- Jakość robót sprawdzana będzie w trakcie prac jak i podczas odbioru końcowego robót.

- Dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się między innymi:

- umowa

- STWiOR

- protokół przekazania placu budowy,

- notatki służbowe,

- protokoły przekazania materiałów z demontażu (jeżeli takie występują),

- stosowne protokoły pomiarów instalacji elektrycznej i oświadczenia,

- protokół odbioru robót itp.

- Odbiór robót.

- Odbiór wykonanych robót obejmuje:

- Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji będącej przedmiotem robót.

- Sprawdzenie dokumentów odbioru końcowego.

- Dokumenty do odbioru końcowego robót:

- dokumentacja powykonawcza

- protokół odbioru końcowego robót

- oświadczenie o zgodności zastosowanych materiałów z polskimi normami, certyfikatami;

- protokoły badań i pomiarów;

- ewentualnie protokóły przekazania materiałów z demontażu.

- Rozliczenie robót.

Wykonane roboty rozlicza się w sposób określony umową.

- Przepisy związane.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi  i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót.

Akty prawne,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2013 poz.1409 z późniejszymi zmianami.)

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr 75 poz.690)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779)

- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr204 poz.2087)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

  - Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne ustalenia

    - PN-76/E-05125. – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

    - PN-IEC 60364-4-41:2000 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

    - PN-EN 60529:2002 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

    - PN-74/E-90080 – Ogólne wymagania i badania.

    - PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

    - Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – PBUE, Warszawa, Instytut Energetyki, Wydawnictwo Przemysłowe WEMA 1997r. Wydanie IV, Stan prawny na dzień 05-05-1997r.

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem.

Opracował: