Załącznik nr 1

Program funkcjonalno-użytkowy

służący ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowaniu oferty, szczególnie w zakresie obliczania ceny ofert oraz wykonania prac budowlanych.

- Informacje ogólne:

  - Nazwa inwestycji: Modernizacja miejskiej, akademickiej sieci LubMAN w celu zwiększenia niezawodności jej działania.

  - Adresy / lokalizacje:

    - Rozbudowa miejskiej, akademickiej sieci komputerowej LubMAN w relacji Instytut Psychologii UMCS – ul. Hugona Kołłątaja.

    - Rozbudowa miejskiej, akademickiej sieci komputerowej LubMAN w relacji Rektorat Uniwersytetu Medycznego – Urząd Wojewódzki w Lublinie.

    - Rozbudowa miejskiej, akademickiej sieci komputerowej LubMAN w relacji Państwowy szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie – Instytut Psychologii UMCS.

    - Rozbudowa miejskiej, akademickiej sieci komputerowej LubMAN w relacji Instytut Psychologii UMCS – Instytut Pedagogiki UMCS.

    - Rozbudowa miejskiej, akademickiej sieci komputerowej LubMAN w relacji Instytut Pedagogiki UMCS – węzeł LubMAN Okopowa 5.

  - Kody i nazwy usług wg. CPV:

    - 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych.

    - 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

    - 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania.

    - 32562000-0 - Kable światłowodowe.

  - Nazwa Inwestora: Uniwersytet  Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

  - Opracował: Piotr Dębek, Krzysztof Brzezina, LubMAN UMCS.

  - Zawartość programu funkcjonalno-użytkowego:

    - Informacje ogólne.

    - Opis programu funkcjonalno-użytkowego.

    - Informację dodatkowe.

- Opis programu funkcjonalno-użytkowego:

  - Parametry ogólne przedmiotu zamówienia:

    - Na przedmiot zamówienia składają się:

      - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę (jeśli wymagane). W ramach dokumentacji Wykonawca zapewni przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac poprzedzających proces projektowania. W szczególności w zakresie dokumentacji uwzględnić należy:

        - Wykonanie projektu technicznego wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami.

        - Uzyskanie prawomocnego zgłoszenia/pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy).

        - Wykonanie dokumentacji powykonawczej, czynności odbiorowych 
i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy).

      - Wykonanie prac technicznych/robót budowlanych według opracowanego projektu technicznego.

    - Projekt techniczny należy opracować w zgodzie z przepisami prawnymi i normami związanymi z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia, do których zaliczyć należy w szczególności: Ustawę Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290 j.t.) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). Rozwiązania  materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).

    - Dokumentacja projektowa na potrzeby dzierżawy kanalizacji powinna spełniać wymogi określone przez ORANGE w ramach oferty ROI - ramowa Oferta TP 
o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna, w zakresie kanalizacji kablowej, która określa ramowe warunki zawierania umów na dostęp do kanalizacji kablowej, warunki techniczno-eksploatacyjne oraz zasady ustalania wysokości opłat tytułem dostępu. W zależności od warunków technicznych uzyskanych od operatorów dzierżawiących kanalizację teletechniczną w trakcie realizacji czynności projektowych może zaistnieć konieczność uzyskania pozwolenia na budowę ze względu na konieczność np. dostawienia dodatkowej studni 
SK stanowiącej korespondencje pomiędzy kanalizacją LubMAN a kanalizacją dzierżawioną od innego operatora. W tej sytuacji dokumentacja projektowa (projekt budowlany) winna być wtedy wykonana w 4 egz. składających się z następujących  elementów:

      - część opisowa,

      - część rysunkowa,

      - informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia,

      - kosztorys inwestorski,

      - przedmiar robót,

      - specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych,

      - wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia towarzyszące,

      - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

      - wypisy z rejestru gruntów.

    - Dokumentacja powinna zostać opracowana i dostarczona Inwestorowi w wersji drukowanej (4 egz.) oraz elektronicznej.

    - Dokumentacja projektowa zostanie poddana kontroli Zamawiającego w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym.

  - Wymagania ogólne:

    - Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno odbyć się w następujących etapach:

      - Wykonanie projektu – do 45 dni.

      - Uzyskanie zgłoszenia/pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy) – niezwłocznie po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu.

      - Realizacja prac budowlanych, technicznych/odbiór – do 30 listopada 2016 r.

    - Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

      - organizacji robót budowlanych,

      - zabezpieczenia interesów osób trzecich,

      - ochrony środowiska,

      - warunków bezpieczeństwa pracy,

      - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

      - zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

      - zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

  - Wymagania szczegółowe:

    - Rozbudowa miejskiej, akademickiej sieci komputerowej LubMAN w relacji Instytut Psychologii UMCS – ul. Hugona Kołłątaja:

Wykonanie projektu i budowę kabla światłowodowego 96JM bez rury wtórnej od istniejącej mufy kablowej w studni teletechnicznej Orange przy skrzyżowaniu ul. Krakowskie Przedmieście z ul. Hugona Kołłątaja do węzła LubMAN UMCS 
w budynku Instytutu Psychologii Plac Litewski 5. Kabel od strony węzła należy zakończyć przełącznicą światłowodową 2U wyposażoną w 48 kuplerów SC/APC duplex, drugi koniec światłowodu połączyć w mufie z istniejącym światłowodem 96JM. W studni Orange jak i w węźle zostawić 15 metrów zapasu światłowodu. Trasę planowanej dzierżawy kanalizacji prezentuje Rys. nr 1. Wykonawca jest 
w szczególności zobowiązany do przeprowadzenia na swój koszt pełnej procedury dzierżawy kanalizacji teletechnicznej od Orange (Zamawiający ponosi koszt dzierżawy kanalizacji teletechnicznej od momentu dokonania odbioru technicznego z Orange).

    - Rozbudowa miejskiej, akademickiej sieci komputerowej LubMAN w relacji Rektorat Uniwersytetu Medycznego – Urząd Wojewódzki w Lublinie:

Wykonanie projektu i budowę kabla światłowodowego 48JM bez rury wtórnej od istniejącej mufy kablowej w studni teletechnicznej Uniwersytetu Medycznego przy budynku Rektorat UM Aleje Racławickie 1 do węzła LubMAN UMCS w budynku Urząd Wojewódzki  ul. Lubomelskiej 1-3. Kabel od strony węzła należy zakończyć przełącznicą światłowodową 1U wyposażoną w 24 kuplerów SC/APC duplex, drugi koniec światłowodu wprowadzić do studni przy budynku Aleje Racławickie 1, zamawiający wykona spawy w mufie we własnym zakresie. W studni UM jak 
i w węźle zostawić 15 m zapasu światłowodu. Trasę planowanej dzierżawy kanalizacji prezentuje Rys. nr 2. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do przeprowadzenia na swój koszt pełnej procedury dzierżawy kanalizacji teletechnicznej od Orange (Zamawiający ponosi koszt dzierżawy kanalizacji teletechnicznej od momentu dokonania odbioru technicznego z Orange).

    - Rozbudowa miejskiej, akademickiej sieci komputerowej LubMAN w relacji Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie – Instytut Psychologii UMCS:

Wymiana kabla światłowodowego 8G5 od węzła LubMAN UMCS w budynku Instytutu Psychologii Plac Litewski 5 do PSK1 ul. Staszica 16 węzeł UM na kabel 48JM ułożony w kanalizacji Orange. Kabel na obu końcach należy zakończyć przełącznicami światłowodowymi wyposażonymi w 24 kuplerów SC/APC duplex. 
W studni Orange na skrzyżowaniu ul. Staszica z ul. Karmelicką zostawić 20 m zapasu kabla światłowodowego. Od mufy LubMAN UMCS w studni Orange na skrzyżowaniu ul. Staszica z ul. Karmelicką do PSK1 istniejący kabel 8G5 pozostawić bez zmian, nowy kabel 48JM od studni z mufą do PSK1 zaciągnąć w istniejącą  rurę HDPE32. Schemat przebiegu kanalizacji przedstawia Rys. nr 3.

    - Rozbudowa miejskiej, akademickiej sieci komputerowej LubMAN w relacji Instytut Psychologii UMCS – Instytut Pedagogiki UMCS:

      - Usunięcie kabla światłowodowego 10JD+4G5 wraz z rurą wtórną HDPE32 (OKT44426) z kanalizacji ORANGE. kanalizacji, tj. ORANGE oraz TK Telekom. Schemat przebiegu kanalizacji przedstawia Rys. nr 4:

        - Kabel światłowodowy usunąć na trasie węzeł TK Telekom Okopowa 5 – węzeł LubMAN UMCS  w budynku Psychologii Plac Litewski 5.

        - Rurę wtórną  usunąć na trasie węzeł TK Telekom Okopowa 5 – studnia przy budynku Plac Litewski 2 .

        - Wszelkie prace powinny być uzgodnione z właścicielami ww.

      - Wymiana kabla światłowodowego 4JD+4G5 w istniejącej rurze HDPE32 od węzła LubMAN UMCS w budynku Instytutu Psychologii Plac Litewski 5 do węzła LubMAN UMCS w budynku Instytutu Pedagogiki ul. Narutowicza 12 na kabel 72 JM w kanalizacji Orange OTK 44450C. Kabel na obu końcach należy zakończyć przełącznicami światłowodowymi 1U wyposażonymi w 36 kuplerów SC/APC duplex. Schemat przebiegu kanalizacji przedstawia Rys. nr 5.

      - Usunięcie kabla światłowodowego 4G5 wraz z rurą wtórną HDPE32 (OKT 44450Bd) na trasie studnia przy budynku Centrum Kultury ul. Peowiaków 12 - węzeł LubMAN UMCS w budynku Instytutu Pedagogiki  ul. Narutowicza 12. Schemat przebiegu kanalizacji przedstawia Rys. nr 6.

    - Rozbudowa miejskiej, akademickiej sieci komputerowej LubMAN w relacji Instytut Pedagogiki UMCS – węzeł LubMAN Okopowa 5:

Wymiana kabla światłowodowego 4G5 w istniejącej rurze HDPE32 od węzła LubMAN UMCS w budynku Instytutu Pedagogiki ul. Narutowicza 12 do węzła LubMAN UMCS w budynku Okopowa 5 na kabel 72 JM w kanalizacji Orange. Kabel na obu końcach należy zakończyć przełącznicami światłowodowymi 1U wyposażonymi w 36 kuplerów SC/APC duplex. Przełącznice w budynku Okopowa 5 należy zainstalować w szafie aparaturowej w węźle LubMAN UMCS, który mieści się na poziomie -1 budynku. Istniejący kabel 4G5 w budynku ul. Okopowa 5 jest zakończony w węźle TK Telekom na poziomie 0 budynku. Schemat przebiegu kanalizacji przedstawia Rys. nr 7.

- Informacje dodatkowe:

  - Rysunki:

Rys. nr 1. Kanalizacja kablowa Orange na trasie Instytut Psychologii UMCS – ul. Hugona Kołłątaja

Rys. nr 2. Kanalizacja kablowa Orange na trasie Rektorat Uniwersytetu Medycznego – Urząd Wojewódzki w Lublinie

Rys. nr 3. Kanalizacja kablowa Orange na trasie w Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie – Instytut Psychologii UMCS.

Rys. nr 4. Kanalizacja kablowa Orange na trasie węzeł TK Telekom Okopowa 5 – węzeł LubMAN UMCS w budynku Instytutu Psychologii Plac Litewski 5.

Rys. nr 5. Kanalizacja kablowa Orange na trasie węzeł LubMAN UMCS w budynku Instytutu Psychologii Plac Litewski 5 – węzeł LubMAN UMCS w budynku Instytutu Pedagogiki ul. Narutowicza 12.

Rys. nr 6. Kanalizacja kablowa Orange na trasie studnia przy budynku Centrum Kultury ul. Peowiaków 12 – węzeł LubMAN UMCS w budynku Instytutu Pedagogiki ul. Narutowicza 12

Rys. nr 7. Kanalizacja kablowa Orange na trasie Instytut Pedagogiki UMCS – węzeł LubMAN Okopowa 5.

  - Prognozowane wykorzystanie materiałów/usług związane z realizacją prac budowlanych:

    - Rozbudowa miejskiej, akademickiej sieci komputerowej LubMAN w relacji Instytut Psychologii UMCS – ul. Hugona Kołłątaja:

| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel kanałowy światłowodowy 96 JM | m | 300 |
| 2 | Przełącznica światłowodowa 2 U dla 96 kuplerów SC/APC z wyposażeniem | szt. | 1 |
| 3 | Spaw światłowodowy JM | szt. | 192 |
| 4 | Pomiary wykonanej sieci kablowej | szt. | 1 |

    - Rozbudowa miejskiej, akademickiej sieci komputerowej LubMAN w relacji Rektorat Uniwersytetu Medycznego – Urząd Wojewódzki w Lublinie:

| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel kanałowy światłowodowy 48 JM | m | 670 |
| 2 | Przełącznica światłowodowa 1 U dla 48 kuplerów SC/APC z wyposażeniem | szt. | 1 |
| 3 | Spaw światłowodowy JM | szt. | 48 |
| 4 | Pomiary wykonanej sieci kablowej | szt. | 1 |

    - Rozbudowa miejskiej, akademickiej sieci komputerowej LubMAN w relacji Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie – Instytut Psychologii UMCS:

| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel kanałowy światłowodowy 48 JM | m | 600 |
| 2 | Przełącznica światłowodowa 1 U dla 48 kuplerów SC/APC z wyposażeniem | szt. | 2 |
| 3 | Spaw światłowodowy JM | szt. | 96 |
| 4 | Pomiary wykonanej sieci kablowej | szt. | 1 |

    - Rozbudowa miejskiej, akademickiej sieci komputerowej LubMAN w relacji Instytut Psychologii UMCS – Instytut Pedagogiki UMCS:

| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usuniecie Kabla wraz z rura z kanalizacji teletechnicznej | m | 1500 |
| 2 | Kabel kanałowy światłowodowy 72 JM | m | 800 |
| 3 | Przełącznica światłowodowa 1 U dla 72 kuplerów SC/APC z wyposażeniem | szt. | 2 |
| 4 | Spaw światłowodowy JM | szt. | 144 |
| 5 | Pomiary wykonanej sieci kablowej | szt. | 1 |

    - Rozbudowa miejskiej, akademickiej sieci komputerowej LubMAN w relacji Instytut Pedagogiki UMCS – węzeł LubMAN Okopowa 5:

| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel kanałowy światłowodowy 72 JM | m | 500 |
| 2 | Przełącznica światłowodowa 1 U dla 72 kuplerów SC/APC z wyposażeniem | szt. | 2 |
| 3 | Spaw światłowodowy JM | szt. | 144 |
| 4 | Pomiary wykonanej sieci kablowej | szt. | 1 |