Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014

- Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Wydziału Prawa i Administracji”

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

  - Gwarancja na wykonane przez Wykonawcę roboty – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

  - Mgr inż. Damian Iwanek - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 5375717

- Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu dostawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- Do oferty należy dołączyć kartę katalogową dobranego urządzenia

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Wydziału Prawa i Administracji”

- „Nie otwierać przed: 01.12.2016r. godz. 9.10", oraz  nazwę i adres lub pieczęć  firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII - CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 01.12.2016 r. do godz. 9:00

Oferty zostaną otwarte w dniu: 01.12.2016 r. o godz. 9:10 w pok. nr 901 w siedzibie   Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty jest cena i spełnienie wymogów Zamawiającego.

10. Zawarcie umowy: Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

- Nr 1 - 	Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja

- Nr 2 - 	Formularz oferty

- Nr 3 - 	Wzór umowy

- Nr 4 - 	Karta katalogowa urządzenia

ZAŁĄCZNIK NR 1

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

1.Wstęp.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Wydziału Prawa i Administracji”

1.1. Zakres stosowania.

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.

1.2. Zakres robót.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie instalacji klimatyzacji , instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektrycznej.

Zakres rzeczowy obejmuje :

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Wydziału Prawa i Administracji. System VRF 2 jednostki wewnętrzne w  pomieszczeniu serwerowni + 1 jednostka wewnętrzna w pomieszczeniu p. Kierownik. Jednostka zewnętrzna zlokalizowana na dachu budynku.

Sugerowana wizja lokalna.

Aby system został dokładnie oraz poprawnie zamontowany firma powinna posiadać certyfikaty producenta uprawniające go do montażu oraz późniejszego serwisowania całego systemu klimatyzacyjnego.

1.3. Dane techniczne urządzeń.

Jednostka wewnętrzna ścienna systemu VRF o wydajności chłodniczej 2,8kW szt. 1 POMIESZCZENIE KIEROWNIKA,:

- model jednostki wewnętrznej: ścienny

- moc chłodnicza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,8 kW,

- moc grzewcza  jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,2 kW,

- poziom głośności na najniższym biegu nie wyższy niż 31 dB(A)

- poziom głośności na najwyższym biegu nie wyższy niż 29 dB(A)

- wydatek powietrza na najniższym biegu 316 m3/h

Jednostka wewnętrzna ścienna systemu VRF o wydajności chłodniczej 3,6kW szt. 2 Pomieszczenie centrali telefonicznej:

- model jednostki wewnętrznej: ścienny

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,6 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 4,0 kW,

- poziom głośności na najniższym biegu nie wyższy niż 33 dB(A)

- poziom głośności na najwyższym biegu nie wyższy niż 30 dB(A)

- wydatek powietrza na najniższym biegu 488 m3/h

Jednostka zewnętrzna systemu miniVRF o wydajności chłodniczej 9,0 kW:

- klasa energetyczna na chłodzeniu i grzaniu typu „A”

EER(połączenie 100%) nie mniej niż:

- Temp. Wewnętrzna 27⁰C, Temp. Zewnętrzna 35⁰C: 3,91

COP(połączenie 100%) nie mniej niż:

- Temp. Wewnętrzna 20⁰C, Temp. Zewnętrzna 7⁰C: 3,97

EER(połączenie 100%) nie mniej niż:

- Temp. Wewnętrzna 24⁰C, Temp. Zewnętrzna 30⁰C: 4,98

- Temp. Wewnętrzna 24⁰C, Temp. Zewnętrzna 28⁰C: 5,31

COP(połączenie 100%) nie mniej niż:

- Temp. Wewnętrzna 20⁰C, Temp. Zewnętrzna -20⁰C: 2,55

- Temp. Wewnętrzna 20⁰C, Temp. Zewnętrzna -18⁰C: 2,61

- Temp. Wewnętrzna 20⁰C, Temp. Zewnętrzna -16⁰C: 2,64

ESEER nie mniejsze niż 7,40

- moc chłodnicza nie mniej niż 9,0 kW,

- moc grzewcza nie mniej niż 9,0 kW,

- poziom głośności  nie więcej niż 54 dB(A)

- wydatek powietrza  5531 m3/h

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 2,30 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  2,27 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -15 ~  + 43 C

- zakres temperatur pracy (dla grzania)  -15 ~  + 27 C

- czynnik chłodniczy R410A

- automatyczne uruchomienie po zaniku prądu bez utraty parametrów pracy

- wytrzymałość wymiennika nie mniejsza niż 4,4Mpa

- różnica poziomów między j. zewnętrzną a j. wewnętrzną:

- jednostka zewnętrzna powyżej:30m

- jednostka zewnętrzna poniżej:20m

- długość rurociągu za pierwszym trójnikiem nie mniej niż 20m

Zaproponowano urządzenia:

| LP. | Model | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | M/FQZHN-01D Akcesoria/ inne opcje M/MDV-V105W/DN1 Zewnętrzna/chłodzone powietrzem chł. 9KW/grz. 9KW M/MI-28G/DHN1-M wewnętrzna/ ścienny chł. 2,8kW/grz. 3,2kW M/MI-36G/DHN1-M wewnętrzna/ ścienny chł. 3,6kW/grz. 4KW M/RM05/BG(T)E-A Akcesoria / sterownik | 2 1 1 2 3 |

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi poniżej.

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów.

1.4.2. Klimatyzator – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny – przewód połączeniowy klimatyzator tj. jednostkę wewnętrzną
 i zewnętrzną.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne zapewniające dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń.

1.4.5. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne – wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania).

2. Materiały

2.1. Rodzaj materiałów

- klimatyzator jednostka wewnętrzna

- klimatyzator jednostka zewnętrzna

- rurarz

- izolacje

2.2. Wymagania dla materiałów

2.2.1. Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia mają być jednego producenta. Zaoferowane urządzenia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2016, nie noszące śladów zużycia.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zaproponowanych klimatyzatorów, atest, PZH, deklarację zgodności, autoryzację na montaż i serwis wystawioną przez producenta oraz uprawnienia i świadectwa wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Sprzęt.

Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych.

4. Transport.

Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robót.

5.1. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora

5.2. Roboty budowlane.

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach

jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaż urządzeń.

Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia.

Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia.

Montaż rur szczelny na uchwytach.

Montaż pełnej izolacji rurociągów.

Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego urządzenia.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Badania jakości i poprawności robót.

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń)

b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokółu

6.2. Urządzenia.

Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu.

Rurociągi łączące jednostki należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie 4 bar przez 0,5 godziny.

6.4. Instalacja elektryczna.

Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:

szt.-dla  urządzeń , mb.- dla rur , kpl.- dla zestawów , kg – dla materiałów masowych

8. Odbiór robót.

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych).

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obsługi

- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna.

9. Podstawa płatności.

Roboty związane z montażem instalacji klimatyzacji są jednym elementem płatniczym wraz

z protokółem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na wykonanie robót.

10. Przepisy związane z realizacją zadania.

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

-    Rozporządzenie       Ministra   Infrastruktury   z    dnia 12.04.2002r.     w sprawie  warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

-   PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

-   PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

-   PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego
    w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

-  PN-EN 12599 Wentylacja budynków.  Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani ………………………. działając w imieniu i na rzecz firmy  ……….....................................................................

odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.11.2016 r. na „Wykonanie klimatyzacji w serwerowni Wydziału Prawa i Administracji ”

- składamy niniejszą ofertę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę brutto: ………….. PLN słownie: ……………….. złotych, podatek VAT 23 % wynosi…………………….

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 15 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składamy kartę katalogową urządzenia.

- Ofertę składamy na ........ kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- .....................................................................................

- .....................................................................................

- .....................................................................................

- …………………………………………………..……

- ………………………………………………..………

Lublin, dn. ….. …… 2016 r.

....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)