Opis przedmiotu zamówienia

Założenia ogólne

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i przeglądów okresowych agregatów prądotwórczych w obiektach UMCS w Lublinie przez okres 36 miesięcy

I.  Przeglądy okresowe, konserwacje i wymiana płynu chłodzącego w agregatach prądotwórczych

- Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych

  - czynności konserwacyjne wykonywane z częstotliwością 1 x w miesiącu:

• sprawdzenie stanu technicznego akumulatora i instalacji rozruchowej,

• sprawdzenie stanu technicznego instalacji paliwowej,

• sprawdzenie stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego,

• sprawdzenie działania pompy paliwowej,

• sprawdzenia połączeń elektrycznych i środków ochrony przed porażeniem,

• sprawdzenie układu podgrzewania miski olejowej,

• ręczne uruchomienie agregatu, praca na biegu jałowym 10 min. - sprawdzenie rozruchu silnika, jego pracy oraz prądnicy

  - czynności konserwacyjne wykonywane z częstotliwością 1 x na 3 miesiące:

• zasymulowanie zaniku napięcia zasilającego w stacji transformatorowo-rozdzielczej w celu sprawdzenia automatycznego rozruchu agregatu,

• sprawdzenie czasu rozruchu i przejęcia obciążenia,

• praca agregatu na pełnym obciążeniu przez okres min. 10 min.,

• kontrola wszystkich parametrów agregatu przy pracy pod obciążeniem.

  - czynności konserwacyjne wykonywane z częstotliwością 1 x na 12 miesięcy:

w zakresie silnika:

• wymiana oleju silnikowego

• wymiana filtrów oleju,

• czyszczenie lub wymiana filtra powietrza,

• wymiana filtrów paliwa,

• usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa,

• kontrola szczelności układu smarowania,

• kontrola szczelności układu chłodzenia,

• kontrola stanu paska napędowego alternatora,

• kontrola prędkości biegu jałowego,

• kontrola parametrów pracy alternatora,

• kontrola stanu akumulatorów rozruchowych,

• kontrola poprawności działania czujników silnika współpracujących z panelem kontrolno - pomiarowym,

w zakresie prądnicy:

• kontrola stanu połączeń wewnętrznych,

• kontrola stanu izolacji przewodów,

• kontrola nominalnego napięcia prądnicy

w zakresie całego zespołu prądotwórczego wraz z wyposażeniem dodatkowym:

• kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia,

• kontrola działania automatyki i układów przełączających,

• kontrola parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie),

• kontrola szczelności układu wydechowego,

• kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza,

• kontrola szczelności i działania systemu zasilania paliwem,

• wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji urządzeń, przewodów i kabli,

sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,

• pomiary rezystancji uziomów agregatu.

- Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji złącz kablowych ZK oraz automatyki SZR:

  - czynności konserwacyjne wykonywane z częstotliwością 1 x na 3 miesiące:

• przegląd stanu technicznego układów SZR,

• sprawdzenie poszczególnych urządzeń oraz stanu połączeń elektrycznych,

• sprawdzenie stanu elementów zabezpieczających,

• wykonanie testów urządzeń,

• przeprowadzenie symulacji zaniku napięcia podstawowego, rezerwowego załączenia zasilania z agregatu,

• sprawdzenie działania blokady zasileń (elektrycznej i mechanicznej),

• zachowanie czystości wewnątrz szaf rozdzielnic,

• sprawdzenie działania automatycznego układów SZR przy zaniku napięcia podstawowego, rezerwowego, załączenia zasilania z agregatu,

• praca na zasilaniu z agregatu pod obciążeniem,

• kontrola pracy elementów sterowniczych i siłowych.

- 1 x 36 miesięcy (1 raz w okresie trwania umowy) - wymiana płynu chłodzącego.

- Poza urządzeniami wskazanymi w Załączniku nr 1.1. (Wykaz agregatów prądotwórczych do konserwacji), Wykonawca w okresie trwania umowy przeglądami i konserwacjami obejmie również nowo zainstalowane urządzenia. Upoważniony pracownik Działu Eksploatacji na bieżąco będzie przekazywał Wykonawcy wykaz nowo zainstalowanych urządzeń.

- Konserwacja nowo zainstalowanych urządzeń będzie obejmowała czynności niezbędne do zachowania gwarancji producenta. Wykonawca po uzyskaniu wykazu nowo zainstalowanych urządzeń od Zamawiającego, sporządzi kosztorys ofertowy i wskaże zakres czynności, które będą wykonywane w ramach usługi. Po zakończeniu gwarancji, Wykonawca w ramach konserwacji będzie wykonywał czynności wskazane w  pkt. 1, 2 i 3.

- Konserwacja nowo zainstalowanych urządzeń będzie przeprowadzana po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji kosztorysu ofertowego i podpisania aneksu do umowy.

- Ilość urządzeń poddanych przeglądom i konserwacjom może w okresie wykonywania umowy ulegać zmianie również z uwagi na trwające remonty obiektów Zamawiającego. Urządzenia wyłączone z użytkowania na obiektach remontowanych nie będą podlegać konserwacji.

- Terminy przeglądów okresowych i konserwacji będą obustronnie ustalane pomiędzy Wykonawcą a upoważnionym pracownikiem Działu Eksploatacji.

- Usługi przeglądów okresowych i konserwacji agregatów prądotwórczych wykonywane będą w dni robocze w godzinach pracy (7.15-15.15) przy obecności upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji i w miejscu ich zainstalowania. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonywania czynności związanych z konserwacją urządzeń poza godzinami pracy Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Działu Eksploatacji.

- Świadczone usługi będą wykonywane w sposób nieuciążliwy i bezkolizyjny z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego.

- W ramach pierwszego przeglądu agregatu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „protokół otwarcia” z dokładnym opisem stanu technicznego instalacji oraz podzespołów urządzenia.

- Z przeprowadzonych czynności konserwacyjno-przeglądowych każdorazowo dla danego agregatu Wykonawca sporządzi wpis do „Książki obsługi i konserwacji agregatu prądotwórczego” oraz protokół stwierdzający m.in. ich wykonanie, zawierający: datę i miejsce przeprowadzenia czynności, imię i nazwisko serwisanta, faktyczny czas pracy serwisanta – podany z dokładnością do 15 minut - zaokrąglony w dół, opis wykonanych czynności i ich wynik, zalecenia i uwagi, imienny podpis serwisanta oraz potwierdzenie przyjęcia zakresu rzeczowego wykonanej usługi bez jakichkolwiek zastrzeżeń przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Protokół zostanie sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.2.

- Wykonawca po przeprowadzeniu pierwszych czynności konserwacyjnych, lecz nie dłużej jak po 60 dniach od daty podpisania umowy, sporządzi dla Zamawiającego aktualny wykaz agregatów objętych przeglądami i konserwacją oraz będzie zobowiązany aktualizować wykaz o nowo zainstalowane urządzenia. Wykaz musi zawierać: miejsce instalacji urządzenia  (Wydział, Jednostka Organizacyjna, Budynek), markę, nazwę, typ urządzenia, nr fabryczny, moc oraz pojemność.

- Podstawę do rozliczenia prac konserwacyjnych będą stanowiły protokoły odbioru prac podpisane przez upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji.

- Na minimum 30 dni przed upływem terminu trwania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualny wykaz wszystkich urządzeń objętych usługami.

- Wszelkie koszty materiałów eksploatacyjnych montowanych lub wymienianych przez Wykonawcę w ramach przeprowadzanych przeglądów okresowych i konserwacji (oleje, smary, filtry, płyn chłodzący itp.) pokrywa Wykonawca w ramach kosztów skalkulowanych w ofercie.

- Wykonawca, w ramach wykonywania przeglądów i konserwacji, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

- Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń objętych umową wykonane zostaną bezpłatnie.

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą realizować umowę, posiadają wymagane prawem uprawnienia oraz świadectwa kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania przeglądów i czynności konserwacyjnych agregatów prądotwórczych, instalacji i podzespołów urządzenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione i dopuszczone do wykonywania czynności objętych umową.

II. Awaryjne naprawy agregatów prądotwórczych

- Za awarię uważa się wystąpienie jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających poprawne działanie instalacji elektrycznych i agregatów prądotwórczych, obejmujących także nadmierne zużycie się jego elementów składowych

- W ramach umowy Zamawiający może zlecić Wykonawcy do wykonania prace nieobjęte zakresem konserwacji (awaryjne naprawy) agregatów oraz naprawy instalacji elektrycznych, wynikające z bieżącej eksploatacji wg następujących zasad:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wystąpieniu awarii urządzeń przekazując informację o jego typie oraz lokalizacji, wraz z możliwie wyczerpującym opisem objawów awarii. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia, niezależnie od formy, w jakiej go dokonano;

- Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokół konieczności (Załącznik Nr 1.3.), stanowiący kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie obowiązujących katalogów i cenników. Ceny materiałów Wykonawca określi na podstawie cennika produkowanych przez siebie części zamiennych lub faktury dowodu zakupu danego elementu (kopia faktury powinna zawierać potwierdzenie wbudowania danego elementu/części w danym urządzeniu lub instalacji);

- po akceptacji zakresu prac i kosztorysu przez Kierownika Obiektu i/lub upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji, Wykonawca po uzyskaniu zlecenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1,4,) w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej od Zamawiającego, wykona uzgodnione prace i zgłosi je do odbioru;

- po ich odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru przez Kierownika Obiektu i/lub upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji, Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania prac nieobjętych konserwacją (awaryjne naprawy) w terminach określonych poniżej:

  - czas reakcji serwisu (podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii) wynosi max. 1,5 godziny, licząc od momentu otrzymania powiadomienia o wystąpieniu awarii, o którym mowa w pkt 2 ppkt a).  W tym czasie  Wykonawca dokona diagnostyki urządzenia w miejscu zainstalowania agregatu i przedstawi protokół konieczności z wyceną usługi naprawy (Załącznik nr 1.3.) (przesłany pocztą elektroniczną lub dostarczony osobiście).

  - czas usunięcia awarii wynosi max. 8 godzin,  licząc od momentu otrzymania zlecenia naprawy od Zamawiającego (wg Załącznika nr 1.4.)

  - czas usunięcia awarii wynosi 7 dni w wypadku, gdy zgłoszenie dotyczy konieczności wymiany nadmiernie zużytych baterii lub drobnych prac elektryczno-monterskich, licząc od momentu otrzymania zlecenia naprawy od Zamawiającego (Załącznik nr 1.4.)

- Zakres wykonywanej usługi zależny będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dyżur serwisowy 24 godziny na dobę z możliwością bezpośredniego kontaktu telefonicznego osoby zgłaszającej do 2 wyznaczonych przez Wykonawcę osób.

- Usługa awaryjnych napraw agregatów prądotwórczych i instalacji wykonywana będzie w dni robocze w godzinach pracy (7.15-15.15) przy obecności upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji i w miejscu ich zainstalowania. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonywania czynności związanych z awaryjnymi naprawami urządzeń poza godzinami pracy Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Działu Eksploatacji.

- Świadczone usługi będą wykonywane w sposób nieuciążliwy i bezkolizyjny z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego.

- Z przeprowadzonych czynności usunięcia awarii każdorazowo dla danego agregatu i instalacji Wykonawca sporządzi wpis do „Książki obsługi i konserwacji agregatu prądotwórczego” oraz protokół stwierdzający ich wykonanie, zawierający: datę i miejsce przeprowadzenia czynności, imię i nazwisko serwisanta, faktyczny czas pracy serwisanta – podany z dokładnością do 15 minut - zaokrąglony w dół, opis wykonanych czynności i ich wynik, wykaz wymienionych części i elementów (podzespołów), zalecenia i uwagi, imienny podpis serwisanta oraz potwierdzenie przyjęcia zakresu rzeczowego wykonanej usługi bez jakichkolwiek zastrzeżeń przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Protokół zostanie sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.2.

- Podstawę do rozliczenia prac nieobjętych konserwacją (awaryjne naprawy) będą stanowiły protokoły odbioru prac podpisane przez upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji.

- W przypadku braku możliwości naprawy agregatów, których produkcja została zakończona 
w 2006 r., z powodu niedostępności części zamiennych, Wykonawca obowiązany jest powiadomić o tym fakcie pisemnie Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty diagnozy. 
Z chwilą powiadomienia przestają obowiązywać terminy naprawy wskazane w pkt. 3 i nie są naliczane kary umowne. Strony umowy w drodze wspólnych ustaleń uzgodnią dalsze działania mające na celu zapewnienie ciągłości zasilania awaryjnego w danym obiekcie.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie usług, o którym mowa w pkt. 8, a w przypadku dostarczenia koniecznych do wykonania napraw części zamiennych i elementów, Wykonawca udzieli na nie gwarancji na 12 miesięcy lub, jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez producenta. Dokumentem gwarancyjnym dla wykonanej danej usługi naprawy jest protokół potwierdzający wykonanie prac.

- Dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy materiały, części zamienne i podzespoły będą oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniające wymagania urządzeń dla których są przeznaczone i rekomendowane przez ich producenta.

- Koszt zakupu wymienionych części i elementów wykorzystanych do dokonania naprawy niesprawnych urządzeń (obejmujący cenę podzespołów i części zamiennych), ponosi Zamawiający i rozliczany będzie w oparciu o fakturę wystawioną każdorazowo przez Wykonawcę, w przypadku, gdy podlegające wymianie niesprawne elementy nie są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę, oraz ich uszkodzenie nie wynika z winy Wykonawcy. Ceny wymienionych przez Wykonawcę części nie mogą być wyższe od średnich cen tych części u innych przedsiębiorców (średnie ceny rynkowe).

- Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą realizować umowę, posiadają wymagane prawem uprawnienia oraz świadectwa kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania napraw agregatów prądotwórczych, instalacji i podzespołów urządzenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione i dopuszczone do wykonywania czynności objętych umową.

III.  Wymiana paliwa w agregatach prądotwórczych

- Wykonawca zobowiązany jest monitorować i uzupełniać paliwo (olej napędowy) w agregatach prądotwórczych przynajmniej 1 x 12 miesięcy (3 razy w trakcie umowy).

W ramach usługi przed napełnieniem paliwa, Wykonawca zobowiązany jest wyczyścić urządzenie.

- Dostawa przez Wykonawcę oleju napędowego odbywać się będzie za dodatkowym wynagrodzeniem, na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego według wzoru zawartego w Załączniku nr 1.4., po uprzedniej akceptacji protokołu konieczności z wyceną usługi (Załącznik nr 1.3.) przedstawionego przez Wykonawcę.

- Terminy uzupełniania paliwa w agregatach będą obustronnie ustalane pomiędzy Wykonawcą a upoważnionym pracownikiem Działu Eksploatacji.

- Usługa napełniania paliwa wykonywana będzie w dni robocze w godzinach pracy (7.15-15.15), przy obecności upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji i w miejscu ich zainstalowania. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wymiany paliwa w agregatach poza godzinami pracy Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Działu Eksploatacji.

- Z przeprowadzonych ww. czynności każdorazowo dla danego agregatu Wykonawca  sporządzi wpis do „Książki obsługi i konserwacji agregatu prądotwórczego” oraz protokół stwierdzający ich wykonanie, zawierający: datę i miejsce przeprowadzenia czynności, imię i nazwisko serwisanta, faktyczny czas pracy serwisanta – podany z dokładnością do 15 minut - zaokrąglony w dół, opis wykonanych czynności, zalecenia i uwagi, imienny podpis serwisanta oraz potwierdzenie przyjęcia zakresu rzeczowego wykonanej usługi bez jakichkolwiek zastrzeżeń przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Protokół zostanie sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.2.

- Podstawę do rozliczenia prac polegających na wymianie paliwa w urządzeniach będą stanowiły protokoły odbioru prac podpisane przez upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji.

- Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione i dopuszczone do wykonywania czynności objętych umową.