BUDYNEK HUMANISTYKI – POMIESZCZENIE LUBMANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Zakres robót:

Prace, których dotyczy specyfikacja obejmuje czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin i instalacji elektrycznej.

Jednostki zewnętrzne zamontowane będą na dachu. Instalacje poprowadzone w listwach maskujących pomalowanych w kolorze elewacji.

Wymagane jest aby firma posiadała certyfikat producenta uprawniający go do montażu oraz późniejszego serwisowania systemu klimatyzacyjnego.

W związku z brakiem zainstalowania dwóch urządzeń jednego rodzaju należy zamontować urządzenie podstropowe nad drzwiami wejściowymi do serwerowni natomiast drugie urządzenie na ścianie.

Dane Techniczne urządzeń typu podstropowego oraz ściennego:

Jednostka wewnętrzna podstropowa o wydajności chłodniczej 9,5kW :

- model jednostki wewnętrznej: podstropowy

- gwarancja na urządzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku)

- moc chłodnicza  jednostki wewnętrznej nie mniej niż  9,5 kW,

- moc grzewcza  jednostki wewnętrznej nie mniejsza niż 11,2kW,

- poziom głośności na najniższym biegu nie więcej niż 44 dB(A)

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż 36kg

- funkcja autorestart

Jednostka zewnętrzna systemu SPLIT o wydajności chłodniczej 9,5kW:

- jednostka składająca się z jednego modułu wyposażonego w jedną sprężarkę  wykonaną w technologii inwerterowej,

- moc chłodnicza nie mniej niż 9,5kW,

- moc grzewcza nie mniej niż 11,2 kW,

- współczynnik SEER (kW) nie mniejszy – 5,8

- współczynnik SCOP (kW) nie mniejszy – 3,9

- poziom głośności przy chłodzeniu nie wyższy niż 49dB(A)

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  2,43 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  3,05 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380 415, 3+N,50

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -15 ~  + 46 C

- zakres temperatur pracy (dla grzania)  -20 ~  + 21 C

- czynnik chłodniczy R410A

- certyfikat PHZ

- gwarancja na urządzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku).

- Pilot przewodowy: Funkcja Dual Setpoint - osobne ustawianie wartości zadanej trybu ogrzewania i chłodzenia,  funkcja blokady wszystkich przycisków sterownika (poza wyłącznikiem), menu w języku polskim.

- Funkcja autodiagnostyki.

- Kontrola ilości/ubytku czynnika chłodniczego w układzie chłodniczym.

- Jeśli chodzi o sterownik przewodowy

Jednostka wewnętrzna ścienna o wydajności chłodniczej 9,4kW :

- model jednostki wewnętrznej: ścienny

- gwarancja na urządzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku)

- moc chłodnicza  jednostki wewnętrznej nie mniej niż  9,4 kW,

- moc grzewcza  jednostki wewnętrznej nie mniejsza niż 11,2kW,

- poziom głośności na najwyższym  biegu nie więcej niż 49 dB(A)

- wydatek powietrza na najwyższym biegu nie mniejszy niż 1560m3/h

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż 21kg

- funkcja autorestart

Jednostka zewnętrzna systemu SPLIT o wydajności chłodniczej 9,4kW:

- jednostka składająca się z jednego modułu wyposażonego w jedną sprężarkę wykonaną w technologii inwerterowej,

- moc chłodnicza nie mniejsza niż 9,4kW,

- moc grzewcza nie mniejsza niż 11,2 kW,

- współczynnik SEER (kW) nie mniejszy – 4,7

- współczynnik SCOP (kW) nie mniejszy – 3,7

- poziom głośności przy chłodzeniu nie wyższy niż 51dB(A)

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  3,13 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  3,49 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380 415, 3+N,50

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -15 ~  + 46 C

- zakres temperatur pracy (dla grzania)  -15 ~  + 21 C

- czynnik chłodniczy R410A

- certyfikat PHZ

- gwarancja na urządzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku).

- Pilot przewodowy: Funkcja Dual Setpoint - osobne ustawianie wartości zadanej trybu ogrzewania i chłodzenia,  funkcja blokady wszystkich przycisków sterownika (poza wyłącznikiem), menu w języku polskim.

- Funkcja autodiagnostyki.

- Kontrola ilości/ubytku czynnika chłodniczego w układzie chłodniczym.

- Jeśli chodzi o sterownik przewodowy

Funkcja nadmiarowości (zamiana między 2 równoważnymi systemami/ uruchomienie drugiego systemu w przypadku awarii pierwszego/ uruchomienie drugiego systemu w przypadku przeciążenia pierwszego).