POK. 332B

URZĄDZENIE KLIMATYZACYJNE FIRMY MIDEA system ścienny MSMBCU-18HRFN1-QRD0GW(B)/MOB02-18HFN1-QRD0GW

Jednostka wewnętrzna ścienna o wydajności chłodniczej 5,3kW :

- model jednostki wewnętrznej: ścienny

- gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku)

- moc chłodnicza nie mniej niż 5,3 kW,

- moc grzewcza nie mniej niż 5,6kW,

- pobór prądu 0,03kW

- poziom głośności na najniższym biegu nie więcej niż 22 dB(A)

- wydatek powietrza 460/530/725m3/h

- funkcja autorestart

Jednostka zewnętrzna systemu SPLIT o wydajności chłodniczej 5,3kW:

- jednostka składająca się z jednego modułu wyposażonego w jedną sprężarkę wykonaną w technologii inwerterowej,

- moc chłodnicza nie mniej niż 5,3 kW,

- moc grzewcza nie mniej niż 5,6kW,

- współczynnik SEER nie mniejszy – 6,8

- współczynnik SCOP nie mniejszy – 4,2

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 800x333x554 [mm]

- poziom głośności  przy chłodzeniu nie więcej niż 54 dB(A)

- masa jednostki zewnętrznej nie większa niż 37,2 kg

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  1,63 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  1,50 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -15 ~  + 50 C

- zakres temperatur pracy (dla grzania)  -20 ~  + 30 C

- czynnik chłodniczy R410A

- gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku).

Montaż jednostki zewnętrznej na dachu budynku. Pomieszczenie 332B znajduje się na ostatniej kondygnacji.

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej.