SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ

Piętro IV: POK. 413

Zakres prac obejmuje demontaż obecnej jednostki zewnętrznej i wewnętrznej w poszczególnych pomieszczeniach. Zdemontowane urządzenia zutylizować a dokument z utylizacji dostarczyć Zamawiającemu. Montaż agregatów na elewacji zewnętrznej na tym samym piętrze dotyczy Pok. 205, pok. 209, Pok. 413, przy  wykorzystaniu podnośnika koszowego. Skropliny poprowadzić do toalet znajdujących się na tym samy piętrze co urządzenia z zastosowaniem syfonów kulkowych. Instalację zasilającą agregatu wykonać z rozdzielni piętrowej na korytarzu na którym znajduje się jednostka wewnętrzna. Instalacja chłodnicza i elektryczna w zabudowie (w kolorze ścian), dla potrzeb prowadzenia instalacji należy zdemontować sufit podwieszany rastrowy, a po zakończonych pracach ponownie go zamontować. Wymagane jest wykonanie przejść p.poż. o odpowiednej odporności ogniowej dla danej przegrody.

Parametry urządzeń przedstawiono niżej:

Jednostka wewnętrzna podstropowa o wydajności chłodniczej 12,5kW :

- nominalna moc chłodnicza 12,5 kW, grzewcza 14,0 kW

- model jednostki wewnętrznej: podstropowy

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 5,2

- współczynnik SCOP nie mniejszy niż 4,2

- pobór mocy na chłodzeniu nie wyższy niż 3,98 kW

- pobór mocy na grzaniu nie wyższy niż 3,80 kW

- wymiar jednostki wewnętrznej 1600x680x230 mm

- czterostopniowa regulacja biegów wentylatora

- poziom głośności na biegu niskim/wysokim – 39/45 dB(A)

- wydatek powietrza na kolejnych biegach: I – 1380 m3/h, II – 1500 m3/h, III – 1620 m3/h, IV – 1740 m3/h

- waga jednostki wewnętrznej nie większa niż 38 kg

- obudowa w kolorze białym

- jednostka wewnętrzna wyposażona w sterownik przewodowy SMART (wbudowany czujnik ruchu z funkcją automatycznego przestawienia urządzenia wewnętrznego na tryb energooszczędny lub całkowitego wyłączenia urządzenia gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa), wyświetlacz dotykowy, programator tygodniowy, regulacja temperatury z dokładnością do 0,5°C, kontrolki LED wskazujące bieżący tryb pracy, czujnik jasności do automatycznego podnoszenia/obniżania temperatury w trybie nocnym, funkcja Dual Setpoint.

Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 12,5kW:

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380 - 415, 3+N, 50

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -15 ~  + 46°C

- zakres temperatur pracy (dla grzania)  -20 ~  + 21°C

- poziom głośności przy chłodzeniu/grzaniu nie wyższy niż 50/52 dB(A)

- waga jednostki zewnętrznej nie większa niż 126 kg

- wymiary jednostki zewnętrznej 1050x330x1338 mm

- maks. Różnica poziomów: 30m

- gwarancja na urządzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku)

- urządzenie wyposażone w funkcję autorestartu

- certyfikat PZH

- czynnik chłodniczy R410A

…...................................................................................................................................................................

Piętro X Pok. 1013

Agregat usytuowany będzie na dachu (piętro XVII), należy wykonać p.poż. o odpowiednej odporności ogniowej dla danej przegrody. Należy wykonać zabudowę instalacji chłodniczych i elektrycznych w kolorze ścian. Skropliny sprowadzić do toalety znajdującej się na tym samym piętrze z zastosowaniem syfonów kulkowych. Instalację zasilającą agregatu wykonać z rozdzielni piętrowej znajdującej się na korytarzu na którym znajduje się jednostka wewnętrzna, dla potrzeb prowadzenia instalacji należy zdemontować sufit podwieszany rastrowy, a po zakończonych pracach ponownie go zamontować.

Parametry urządzeń przedstawiono niżej.

Jednostka wewnętrzna podstropowa o wydajności chłodniczej 9,5kW :

- nominalna moc chłodnicza 9,5 kW, grzewcza 11,2 kW

- model jednostki wewnętrznej: podstropowy

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 5,9

- współczynnik SCOP nie mniejszy niż 3,9

- pobór mocy na chłodzeniu nie wyższy niż 2,42 kW

- pobór mocy na grzaniu nie wyższy niż 3,04 kW

- wymiar jednostki wewnętrznej 1600x680x230 mm

- czterostopniowa regulacja biegów wentylatora

- poziom głośności na biegu niskim/wysokim – 37/43 dB(A)

- wydatek powietrza na kolejnych biegach: I – 1320 m3/h, II – 1440 m3/h, III – 1560 m3/h, IV – 1680 m3/h

- waga jednostki wewnętrznej nie większa niż 36 kg

- obudowa w kolorze białym

- jednostka wewnętrzna wyposażona w sterownik przewodowy SMART (wbudowany czujnik ruchu z funkcją automatycznego przestawienia urządzenia wewnętrznego na tryb energooszczędny lub całkowitego wyłączenia urządzenia gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa), wyświetlacz dotykowy, programator tygodniowy, regulacja temperatury z dokładnością do 0,5°C, kontrolki LED wskazujące bieżący tryb pracy, czujnik jasności do automatycznego podnoszenia/obniżania temperatury w trybie nocnym, funkcja Dual Setpoint.

Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 9,5kW:

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380 - 415, 3+N, 50

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -15 ~  + 46°C

- zakres temperatur pracy (dla grzania)  -20 ~  + 21°C

- poziom głośności przy chłodzeniu/grzaniu nie wyższy niż 49/51 dB(A)

- waga jednostki zewnętrznej nie większa niż 124 kg

- wymiary jednostki zewnętrznej 1050x330x1338 mm

- maks. różnica poziomów: 30m

- gwarancja na urządzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku)

- urządzenie wyposażone w funkcję autorestartu

- certyfikat PZH

- czynnik chłodniczy R410A

…...................................................................................................................................................................

Piętro II Pok. 203 i 209

Zdemontować jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną w danym pomieszczeniu i zutylizować, a dokument z utylizacji dostarczyć Zamawiającemu. Montaż agregatu na elewacji zewnętrznej na tym samym piętrze. Konieczność wykorzystania podnośnika koszowego. Skropliny poprowadzić do toalet znajdujących się na tym samym piętrze co urządzenia z zastosowaniem syfonów kulkowych. Instalację zasilającą agregatu wykonać z rozdzielni piętrowej na której znajduje się jednostka wewnętrzna. Instalacja chłodnicza i elektryczna w zabudowie w kolorze ścian, dla potrzeb prowadzenia instalacji należy zdemontować sufit podwieszany rastrowy, a po zakończonych pracach ponownie go zamontować.

Wykonanie przejść p.poż. odpowiednej odporności ogniowej dla danej przegrody. Dodatkowo należy zainstalować zawory odcinające na rurze cieczowej i ssącej mając na uwadze rozbudowę systemu o kolejne jednostki wewnętrzne w przyszłości.

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH  NA II PIĘTRO DO POM. 205 i 209 system jedn. Wewnętrzne podstropowe + agregat

Do chłodzenia pomieszczeń UMCS zaprojektowano układ klimatyzacji VRF City Multi produkcji Mitsubishi Electric. Instalacja pracuje w cyklu całorocznym. Nominalny zakres zewnętrznych temperatur pracy to w trybie chłodzenia -150C do + 520C, w trybie grzania od -200C do +15,50C. Jednostka zewnętrzna trójfazowa chłodzona powietrzem wyposażona w sprężarkę inwerterową charakteryzuje się niską masą, kompaktowymi gabarytami i cichą pracą. Warunkiem koniecznym jest, aby dla agregatu o nominalnej mocy chłodniczej 40,0 kW współczynnik sezonowy SEER nie był mniejszy niż 5,70; pobór mocy nie był większy niż 11,69 kW w trybie chłodzenia, a prądy pracy nie był większy niż 19,7 A.

Dla układu VRF dobrano agregat skraplający systemu klimatyzacji typu PUHY-EP350YLM-A z przewymiarowaniem nie większym niż 103,7% docelowo w przyszłości będą doinstalowane kolejne jednostki wewnętrzne.

Dodatkowo agregat zewnętrzny charakteryzuje się:

- Płaskorurowym aluminiowym wymiennikiem ciepła z powłoką antykorozyjną, wpływający na poprawę efektywności energetycznej układu

- Współczynnikiem SEER wg dyrektywy ERP nie mniejszym niż 5,70

- Poziomem hałasu nie większym niż 61 db(A)

W pomieszczeniach zastosowano jednostki wewnętrzne podstropowe. Klimatyzatory wyposażone w filtry powietrza realizują nadmuch przetworzonego powietrza z możliwością regulacji wysokości nawiewu, kierunku nawiewu oraz kilkoma biegami prędkości wentylatora.

Biorąc pod uwagę specyfikę budynku oraz aspekty ekonomiczne i eksploatacyjne system klimatyzacji powinien zapewnić odpowiednią moc chłodnicza, a przy tym być energooszczędny. Urządzenia klimatyzacji typu VRF powinny być wyposażone w funkcje oraz sterowniki niezbędne do ekonomicznej pracy. Każda z jednostek wewnętrznych kontrolowana będzie z własnego oddzielnego sterownika przewodowego PAR-U02MEDA posiadającego funkcje:

Wł./wył., nastawa trybu pracy, nastawa temperatury, wskazanie temperatury w pomieszczeniu, regulacja prędkości wentylatora, regulacja kierunku nawiewu oraz wachlowania, możliwość szybkiej blokady pilota do funkcji wł./wył, sygnalizacja usterek, ekran dotykowy, możliwość nastawy temperatury z dokładnością do 0.5 °C, możliwość nastawy indywidualnych temperatur dla trybu pracy chłodzenie oraz trybu pracy grzanie, czujniki temperatury, obecności, nasłonecznienia pomieszczenia oraz czujnik wilgotności, czujnik obecności w okresie letnim powinien mieć wpływ na zadaną wartość temperatury pomieszczenia.

- Klimatyzatory podstropowy typu PCFY-P100VKM-E o mocy chłodniczej nominalnej 11,2 kW i grzewczej nominalnej 12,5 kW  - POK. 205, 209

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 1600x680x230 mm

- czterostopniowa regulacja wypływu powietrza (regulacja wentylatora 4 stopniowa)

- poziom głośności na najniższym biegu nie więcej niż 36 dB(A) ciśnienia akustycznego mierzonego 1 metr pod urządzeniem

- poziom głośności na najwyższym biegu nie więcej niż 43 dB(A) ciśnienia akustycznego mierzonego 1 metr pod urządzeniem

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż 36 kg

- wydatek powietrza na najniższym biegu nie mniejszy niż 1260 m3/h

- wydatek powietrza na najwyższym biegu nie mniejszy niż 1680 m3/h

- certyfikat PZH

- gwarancja na urządzenia 5 lat udzielana przez producenta

W związku ze specyfiką i zakresem wykonywania robót zlecana jest wizja lokalna. Zamawiający informuję, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z złożoną przez niego ofertą.