Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych i konserwacji oraz awaryjnych napraw układu przeciwpożarowego zainstalowanego na terenie UMCS w Lublinie przez okres 36 miesięcy

I.  Przeglądy okresowe i konserwacje:

- Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń z częstotliwością co 6 miesięcy (2 razy w roku- 6 razy w okresie trwania umowy):

- kontrola urządzenia, zasuw odcinających, połączeń rur odnośnie szczelności i korozji

- kontrola wskazań optycznych

- kontrola automatycznej zamiany pomp

- kontrola wyłączenia pomp przy zerowym przepływie

- kontrola dołączania i odłączania pompy obciążenia szczytowego

- kontrola (sprawdzenie) poziomu wody w zbiorniku p.poż. i w zbiornikach wstępnych

- kontrola działania układu napełniającego zbiornik p.poż.

- sprawdzenie wentylacji (występowanie kondensacji)

- kontrola ciśnienia w zbiorniku przeponowym (uzupełnienie ciśnienia w razie potrzeby)

- sprawdzenie parametrów sterowania, spisanie parametrów sterownika (czasy pracy, nastawy), wprowadzenie ewentualnych korekt

- kontrola zabezpieczenia przed suchobiegiem

- kontrola parametrów hydraulicznych osiąganych przez zestaw

- kontrola nastawień przełączników ESA/DIP (VR-Control)

- przegląd instalacji elektrycznej urządzeń (rezystancja izolacji przewodów, ochrona przeciwporażeniowa zgodnie z obowiązującymi przepisami)

- Poza urządzeniami wskazanymi w Załączniku nr 1.1. (Wykaz urządzeń do przeglądów i konserwacji), Wykonawca w okresie trwania umowy, przeglądami i konserwacjami obejmie również nowo zainstalowane urządzenia firmy Wilo.

Przeglądy wraz z konserwacjami nowo zainstalowanych urządzeń będą obejmowały czynności niezbędne do zachowania gwarancji producenta. Wykonawca po uzyskaniu wykazu nowo zainstalowanych urządzeń od Zamawiającego, sporządzi kosztorys ofertowy i wskaże zakres czynności, które będą wykonywane w ramach usługi. Po zakończeniu gwarancji, Wykonawca w ramach przeglądów i konserwacji będzie wykonywał czynności wskazane w  pkt. 1.

Przeglądy wraz z konserwacjami nowo zainstalowanych urządzeń będą przeprowadzane po uzyskaniu od Zamawiającego odrębnego zlecenia w formie pisemnej na wykonanie usługi zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym. Zlecenie będzie obowiązywało do czasu zakończenia przedmiotowej umowy.

- Usługi przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń wykonywane będą w dni robocze w godzinach pracy (7.15-15.15) przy obecności upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji i w miejscu ich zainstalowania w terminie obustronnie ustalonym pomiędzy Wykonawcą a upoważnionym pracownikiem Działu Eksploatacji. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonywania czynności poza godzinami pracy Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Działu Eksploatacji. Świadczone usługi będą wykonywane w sposób nieuciążliwy i bezkolizyjny z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego.

- Z przeprowadzonych czynności konserwacyjno-przeglądowych Wykonawca każdorazowo sporządzi dla danego urządzenia protokół potwierdzający ich wykonanie, zawierający m.in. datę i miejsce przeprowadzenia czynności, imię i nazwisko serwisanta, opis wykonanych czynności i ich wynik, zalecenia i uwagi, imienny podpis serwisanta i upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji. Protokół będzie stanowił podstawę do rozliczenia prac.

- Koszty materiałów eksploatacyjnych w ramach przeprowadzanych przeglądów okresowych i konserwacji (np. oleje, śruby, środki czyszczące) pokrywa Wykonawca w ramach kosztów skalkulowanych w ofercie.

- Wykonawca, w ramach wykonywania przeglądów i konserwacji, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą realizować umowę, posiadają wymagane prawem uprawnienia oraz świadectwa kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania przeglądów i czynności konserwacyjnych urządzeń i instalacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione i dopuszczone do wykonywania czynności objętych umową.

II. Prace nieobjęte zakresem przeglądów i konserwacji (awaryjne naprawy):

- Za awarię uważa się wystąpienie jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających poprawne działanie urządzeń, obejmujących także nadmierne zużycie się jego elementów składowych.

- W ramach umowy Zamawiający może zlecić Wykonawcy do wykonania prace nieobjęte zakresem przeglądów i konserwacji (awaryjne naprawy) urządzeń, wynikające z bieżącej eksploatacji wg następujących zasad:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wystąpieniu awarii urządzeń przekazując informację o jego typie oraz lokalizacji, wraz z możliwie wyczerpującym opisem objawów awarii. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia, niezależnie od formy, w jakiej go dokonano;

- Wykonawca dokonuje diagnostyki w miejscu zainstalowania urządzenia i przedstawia Zamawiającemu kosztorys ofertowy uwzgledniający zakres prac, proponowany termin wykonania usługi, ilość i wycenę części zamiennych oraz ilość roboczogodzin wg stawki podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia naprawy innemu Wykonawcy w przypadku uzyskania tańszego kosztorysu ofertowego;

- po akceptacji zakresu prac i kosztorysu przez upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji, Wykonawca po uzyskaniu zlecenia w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej od Zamawiającego, wykona uzgodnione prace i zgłosi je do odbioru;

- po ich odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania prac nieobjętych przeglądami i konserwacją (awaryjne naprawy) w terminach określonych poniżej:

  - czas reakcji serwisu na awarię (diagnostyka i podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii) wynosi max. 3 godziny, licząc od momentu otrzymania powiadomienia o wystąpieniu awarii, o którym mowa w pkt 2 ppkt a). W tym czasie Wykonawca dokona diagnostyki w miejscu zainstalowania urządzenia, następnie przedstawi wycenę usługi naprawy (przesłaną pocztą elektroniczną lub dostarczoną osobiście).;

  - czas usunięcia awarii (wykonania naprawy) zostanie obustronnie ustalony pomiędzy Wykonawcą a upoważnionym pracownikiem Działu Eksploatacji.

- Zakres wykonywanej usługi zależny będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

- Usługa awaryjnych napraw urządzeń wykonywana będzie przy obecności upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji i w miejscu ich zainstalowania. Świadczone usługi będą wykonywane w sposób nieuciążliwy i bezkolizyjny z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego.

- Z przeprowadzonych czynności Wykonawca każdorazowo sporządzi protokół potwierdzający ich wykonanie, zawierający m.in. datę i miejsce przeprowadzenia czynności, imię i nazwisko serwisanta, opis wykonanych czynności i ich wynik (w tym wyspecyfikowanie wymienionych części), zalecenia i uwagi, imienny podpis serwisanta i upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji. Protokół będzie stanowił podstawę do rozliczenia prac.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie usług, o którym mowa w pkt. 6, a w przypadku dostarczenia koniecznych do wykonania napraw części zamiennych i elementów, Wykonawca udzieli na nie gwarancji na 12 miesięcy lub, jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez producenta. Dokumentem gwarancyjnym dla wykonanej danej usługi naprawy jest protokół potwierdzający wykonanie prac.

- Dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy materiały, części zamienne i podzespoły będą oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniające wymagania urządzeń dla których są przeznaczone i rekomendowane przez ich producenta.

- Koszt zakupu wymienionych części i elementów wykorzystanych do dokonania naprawy niesprawnych urządzeń (obejmujący cenę podzespołów i części zamiennych), ponosi Zamawiający i rozliczany będzie w oparciu o fakturę wystawioną każdorazowo przez Wykonawcę, w przypadku, gdy podlegające wymianie niesprawne elementy nie są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę, oraz ich uszkodzenie nie wynika z winy Wykonawcy. Ceny wymienionych przez Wykonawcę części nie mogą być wyższe od średnich cen tych części u innych przedsiębiorców (średnie ceny rynkowe).

- Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą realizować umowę, posiadają wymagane prawem uprawnienia oraz świadectwa kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania napraw urządzeń i instalacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione i dopuszczone do wykonywania czynności objętych umową.