1) Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 7 Wykonawcy dołączył

przykładową kartę katalogową marki Midea, które spełniają

wymagane przez Zamawiającego. Tylko, że urządzenia marki Midea,

którego karta katalogowa została dołączona zostało wycofane z

produkcji i jest obecnie nie dostępne oraz zarazem dołączoną karta

katalogowa jest nie aktualna. Aktualne urządzenie marki Midea, które

jest w produkcji nie spełnia wszystkich podanych przez Zamawiającego

parametrów technicznych, a także nie spełnia ich żadne inny

producent klimatyzatorów dostępnych na rynku. W związku z tym proszę

o zmianę parametrów zgodnie z poniższym:

Jednostka zewnętrzna MDV-V105W/DN1 o wydajności chłodniczej 9,0 kW:

- jednostka wyposażona w sprężarkę wykonaną w technologii

inwerterowej,

- współczynnik EER nie mniejszy niż 3,91

- współczynnik COP nie mniejszy niż 3,97 3,96

- współczynnik ESEER nie mniejszy niż 7,4 PRODUCENCI

KLIMATYZATORÓW NIE PODAJĄ TEGO PARAMETRU

- moc chłodnicza nie mniej niż 9,0 kW,

- moc grzewcza nie mniej niż 9,0 kW,

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 1075x966x396

[mm]

- poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 54 dB(A)

57 DB(A)

- wydatek powietrza 5531 m3/h 5520 M3/H

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej niż 75,5 kg

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 2,3 kW 3,25KW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż 2,27 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

- zakres temperatury pracy (dla chłodzenia) -15 ~ + 43 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -15 ~ + 27 C

- czynnik chłodniczy R410A

- certyfikat PZH

Odpowiedź: Zamawiający jest w posiadaniu wiedzy uzyskanej bezpośrednio od oficjalnego dystrybutora (Zymertic) o dostępności i produkcji zaproponowanego urządzenia na dzień 30.04.2020r.