Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

usługa prowadzenia przeglądów i konserwacji oraz napraw systemów przeciwpożarowych w obiektach UMCS (oznaczenie sprawy: PN/59-2020/DZP-p).

| Zestawienie obiektów oraz rodzaj systemów przeciwpożarowych |
| --- |
| Lp. | Nazwa i adres obiektu oraz wykaz systemów stanowiących wyposażenie obiektu | Typ systemu | Ilość |
|  |  |  | Central sterujących | Linii (pętli) dozorowych | Detektorów | Linii ROP | Przycisków ROP | Sygnalizatorów akustyczno-świetlnych lub zadziałania | Moduły kontrolno-sterujące | Zwalniaczy drzwi | Siłowników / zamków drzwi ewakuacyjnych | Głośników | Zestaw nadzoru linii DSO | Klap dymowych | Przycisków sterujących | Klap systemu oddymiania | Klap upustowych systemu oddymiania | Klap ppoż. odcinających wentylacji ogólnej | Wentylatorów oddymiających i napowietrzaczach | Butle z gazem gaśniczym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Wydział Artystyczny – obiekt Instytutu Muzyki, al. Kraśnicka 2a, 20-718 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | SIEMENS FC 1004A | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | IGNIS 1240 | 2 | 30 | 476 | 17 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydział Chemii – obiekt „Duża Chemia”, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | INGIS 1000 | 2 | 40 | 908 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydział Chemii – obiekt „Chemia Organiczna”, ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | POLON 4900 | 1 | 8 | 335 | 8 | 48 | 44 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | D+H RZN 4402 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Wydział Ekonomiczny + Rektorat, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | FlexEs Control FX 18 | 1 | 15 | 593 |  | 101 | 119 | 58 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | MCR Omega C2 100c | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | RZN – 4408 - K | 18 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 18 |  | 60 |  |  |  |
|  | Zamknięcia ogniowe | MCR Omega C2 2300c | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |
|  |  | BAZ – 04 N | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwiękowy system ostrzegawczy | Esser Variodyn D1 | 1 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 568 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Sterowanie drzwi ewakuacyjnych | RZN 4503-T | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Dworek Kościuszków, ul Sławinkowska 3, 20-810 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | IGNIS 1080 | 1 | 7 | 18 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydział Humanistyczny – obiekt „Nowa Humanistyka”, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | SCHARACK INTEGAL | 1 | 10 | 573 | 30 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | D+H RZN 4402 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Samoczynne urządzeni gaśnicze | KD-200 z IGNIS-1520M | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |
|  | Wydział Humanistyczny – obiekt „Pawilon B i D”, ul. Sowińskiego 12, 20-040 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | BOSCH 5000 | 1 | 1 | 61 |  | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydział Filozofii i Socjologii – obiekt „Stara Humanistyka”, pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | MERCOR MCR 9705 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – obiekt „Stara Fizyka”, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – obiekt „Średnia Fizyka”, ul. Radziszewskiego 10, 20-031 Lublin Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – obiekt „Wieżowiec”, pl. Akademicka 7, 20-033 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | POLON 6000 | 1 | 30 | 221 | 18 | 19 | 24 | 1 ZSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System alarmu pożarowego SAP | IGNIS 1240 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | UNIMA BSS9/4M | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | BSH RDA/800 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | Samoczynne urządzenie gaśnicze | KD-200 z IGNIS-1520M | 1 | 1 | 8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 2 |
|  | Samoczynne urządzenie gaśnicze | SIEX HC-227 FM-200 z IGNIS 1520M | 1 | 1 | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – obiekt Instytut Informatyki pl. Akademicka, 20-033 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | FP 2864 FP 1216 | 2 | 7 | 491 |  | 37 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | MCR Omega C2100c | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  | Wentylacja ogólna – zab. ppoż. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |
|  | Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | RZN-4404 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wydział Politologii i Dziennikarstwa, pl. Litewski 3, 20-080 Lublin (do momentu opuszczenia budynku) |
|  | System alarmu pożarowego SAP | TELSAP 2000 | 1 | 5 | 78 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydział Politologii i Dziennikarstwa, ul. Głęboka (od momentu dopuszczenia do użytkowania nowo wybudowanego obiektu) |
|  | System alarmu pożarowego SAP | POLON 6000 | 1 | 9 | 648 | 2 | 32 | 391 | 36 | 39 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | AGF | 3 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 3 | 10 | 2 | 1 | 44 | 2 |  |
|  | Wydział Pedagogiki i Psychologii – Instytut Psychologii, ul. Głęboka (od momentu dopuszczenia do użytkowania nowo wybudowanego obiektu) |
|  | System alarmu pożarowego SAP | POLON 6000 | 1 | 7 | 432 | 1 | 22 | 260 | 24 | 26 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | AGF | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 | 1 | 1 | 30 | 1 |  |
|  | Wydział Pedagogiki i Psychologii – Instytut Pedagogiki, ul Narutowicza 12, 20-004 Lublin |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | MERCOR MCR 9705 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wydział Prawa i Administracji, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | INGIS 1240 | 1 | 11 | 107 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POLON 4900 | 1 | 1 | 96 | 1 | 8 |  | 2 | 24 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Dźwiękowy system ostrzegawczy | BOSCH PLENA | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biblioteka Główna UMCS, ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | TELSAP-3 | 1 | 24 | 334 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System alarmu pożarowego SAP | TELSAP 2100 | 2 | 3 | 111 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | D+H RZN 4402 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | TELSAP 2100 | 1 | 2 | 102 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | MERCOR MCR 9705 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”, ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | POLON 4000 | 1 | 16 | 366 | 11 | 41 | 20 | 88 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odymianie dróg ewakuacyjnych | D+H RZN 4402 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 7 | 50 | 3 |  |
|  | Dom studenta ,,AMOR”, ul. Radziszewskiego 16, 20 – 036 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | POLON 6000 | 1 | 7 | 201 | 2 | 29 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odymianie dróg ewakuacyjnych | UCS-6000 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  |
|  | Dźwiękowy system ostrzegawczy | TOA FX 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dom Studenta „BABILON”, ul. Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | TELSAP 2100 | 1 | 4 | 278 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | MERCOR MCR 9705 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dźwiękowy system ostrzegawczy | TOA FX 3000 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dom Studenta „FEMINA”, ul. Langiewicza 20, 20-035 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | POLON 4800 | 1 | 4 | 699 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwiękowy system ostrzegawczy | BOSCH Praesideo | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 545 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | MCR Omega C2100c | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  | 2 |  |
|  | Wentylacja ogólna – zab. ppoż. |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 8 | 2 |  |
|  | Dom Studenta „GRZEŚ”, ul. Langiewicza 24, 20-035 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | POLON 4000 | 1 | 4 | 425 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwiękowy system ostrzegawczy | BOSCH Praesideo | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 387 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych i szybów windowych | MCR Omega C2100c | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  |
|  | Dom Studenta „HELIOS”, ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | POLON 4900 | 1 | 6 | 673 |  | 49 | 25 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwiękowy system ostrzegawczy | BOSCH Praesideo | 1 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | MCR Omega C2300c i MCR 9705 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Wentylacja ogólna – zab. ppoż. | MCR Omega C2300c | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
|  | Oddymianie nadciśnieniowe | iSMEY | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  | Sterowanie drzwi ewakuacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dom Studenta „IKAR”, ul. Czwartaków 15, 20-036 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | POLON 4000 | 1 | 5 | 495 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwiękowy system ostrzegawczy | BOSCH Praesideo | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | MERCOR MCR 9705 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie nadciśnieniowe | Szyb windowy | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | Dom Studenta „JOWISZ”, ul. Langiewicza 5, 20-032 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | POLON 4800 | 1 | 5 | 359 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwiękowy system ostrzegawczy | BOSCH Praesideo | 1 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 347 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | MCR Omega C2 2300c | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  | 2 |  |
|  | Sterowanie drzwi ewakuacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dom Studenta ,,KRONOS”, ul. Sowińskiego 17, 20 – 040 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | POLON 4900 | 1 | 3 | 199 |  | 17 | 13 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | POLON UCS 6000 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 |  |  |  |  |
|  | Dom Studenta „ZANA”, ul. Zana 11, 20-601 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | POLON 4000 | 1 | 5 | 146 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwiękowy system ostrzegawczy | ULTRAK SINAPS DIVA 8 | 1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 278 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | POLON UCS 6000 | 3 | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterowanie drzwi ewakuacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ecotech Complex, ul. Głęboka 39, 20 – 612 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | POLON 4900 | 1 | 8 | 607 | 59 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddymianie dróg ewakuacyjnych | POLON UCS 6000 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Stołówka, ul. Langiewicza 16, 20-032 Lublin |
|  | System alarmu pożarowego SAP | POLON 4100 | 1 | 1 | 10 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowy zakres prac, realizowanych w ramach przeglądów i konserwacji

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji central instalacji sygnalizacji pożaru (CSP) oraz systemów sterujących urządzeń uaktywnianych przez CSP – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał (do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

- Sprawdzenie zdatności CSP do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych np. sterowania klapami dymowymi, wentylatorami, drzwiami ewakuacyjnymi, itp. (jeśli takie występują w obiekcie) – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał (do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

- Sprawdzenie działania linii (pętli) dozorowych i sygnałowych – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał (do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania (podstawowych i awaryjnych) instalacji sygnalizacji pożaru –w każdym obiekcie 1 raz na kwartał (do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji linii (pętli) dozorowych i sygnałowych, czujek pożarowych, przycisków pożarowych (ROP), sygnalizatorów zadziałania (optycznych i akustycznych) – w każdym obiekcie 1 raz w roku (tak aby do 30 dnia miesiąca kończącego rok objąć przeglądem cały system). Zakres ww. prac konserwacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii (pętli) dozorowych i sygnałowych,

- sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzenie mocowania czujek pożarowych, przycisków pożarowych, sygnalizatorów zadziałania,

- sprawdzenie działania wszystkich przycisków pożarowych,

- sprawdzenie działania każdej linii (pętli) dozorowej i sygnałowej,

- sprawdzenie działania każdej czujki pożarowej zgodnie z zaleceniami producenta (za pomocą imitatora dymu, temperatury, itp.) oraz czyszczenie komór pomiarowych czujek,

- kontrola izotopowych czujek dymu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Prawa atomowego – konieczność sporządzenia odrębnego protokołu kontroli.

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji central sterujących oraz urządzeń wzmacniających dźwiękowych systemów ostrzegawczych – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał (do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania (podstawowych i awaryjnych) dźwiękowych systemów ostrzegawczych – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał (do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

- Sprawdzenie działania linii sygnałowych dźwiękowych systemów ostrzegawczych – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał (do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji linii sygnałowych oraz głośników dźwiękowych systemów ostrzegających – w każdym obiekcie 1 raz w roku (tak aby do 30 dnia miesiąca kończącego rok objąć przeglądem cały system). Zakres ww. prac konserwacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii sygnałowych,

- sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzenie mocowania głośników,

- sprawdzenie działania każdej linii sygnałowej,

- sprawdzenie działania każdego głośnika zgodnie z zaleceniami producenta.

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji urządzeń sterujących (centrale sterujące) instalacji oddymiających –w każdym obiekcie 1 raz na kwartał (do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

- Prowadzenie przeglądów technicznych i konserwacji całości instalacji oddymiających (centrale sterujące, urządzenia zasilające, czujki dymowe, linie sterujące, przyciski uruchamiające, siłowniki, klapy) wraz z przeprowadzeniem próby działania – w każdym obiekcie 2 razy w roku (do 30 dnia kończącego półrocze).

- Prowadzenie przeglądów technicznych (wraz z kontrolą szczelności instalacji gazu gaśniczego) i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych – 2 razy w roku (do 30 dnia miesiąca kończącego półrocze).

- Prowadzenia przeglądów technicznych i konserwacji klap przeciwpożarowych w przewodach wentylacyjnych, klap szczelinowych w przedsionkach, żaluzji przeciwpożarowych w oknach (jeśli takie urządzenia występują w obiekcie) – 1 raz w roku (do 30 dnia miesiąca kończącego rok).

- W ramach normalnych czynności konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest również do:

- regulacji urządzeń lub ich części wskazanych w tabeli odpowiedniego obiektu oraz wymienionych w niniejszym opisie,

- usunięcia zauważonych uszkodzeń linii (pętli) dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji,

- uzupełnienia linek mocujących, uchwytów, mocowań, itp.,

- wymiany części o ograniczonej żywotności (np. lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne, itp.).

- Prowadzenia szkoleń dla pracowników Zamawiającego obsługujących systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, urządzenia oddymiające, stałe urządzenia gaśnicze – przez cały okres trwania umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

- Uczestniczenie konserwatorów w ćwiczeniach ewakuacyjnych organizowanych przez Zamawiającego na podstawie pisemnego powiadomienia dostarczonego Wykonawcy co najmniej na 7 dni przed planowanymi ćwiczeniami.

- Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów oddymiających, stałych urządzeń gaśniczych, protokółem sporządzonym dla każdego obiektu, zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

- nazwisko i podpis konserwatora,

- rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego,

- wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: koniecznych do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji, sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,

- wykaz zainstalowanych części zamiennych,

- wyniki prób i pomiarów,

- datę przeprowadzenia przeglądu,

- datę następnego przeglądu,

- podpis kierownika administracyjnego obiektu.

- Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z naprawą systemów w czasie od 2 godzin zegarowych do 4 godzin zegarowych od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii (kryterium oceny oferty) i usunięcie awarii w czasie od 24 godzin zegarowych do 48 godzin zegarowych (kryterium oceny oferty).

- W przypadku awarii systemów sygnalizacji pożarowej Wykonawca odpowiada za poinformowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o wyłączeniu systemu oraz o jego ponownym uruchomieniu po usunięciu awarii.

- Naprawy systemów wykraczające poza zakres zwykłej konserwacji będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń oraz rozliczane w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego.

- Koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych np. akumulatorów, nie wchodzą w zakres umowy i są pokrywane ze środków jednostek organizacyjnych na podstawie odrębnych zleceń.

- Koszty naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku celowego działania osób trzecich są pokrywane przez te osoby, a w przypadku niemożliwości ich ustalenia przez jednostki organizacyjne.

- Wszelkie kontrole i przeglądy systemów mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu terminu z kierownikiem administracyjnym obiektu (powyższe ustalenia nie dotyczą awarii systemów).

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów, konserwacji oraz napraw.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta.

- W przypadku konieczności wycofania z użytkowania izotopowych czujek dymowych zainstalowanych w systemach Zlecającego, Wykonawca zapewni ich odbiór i przekazanie do utylizacji. Odbiór będzie prowadzony na podstawie odrębnego zlecenia i rozliczany zgodnie ze stawkami określonymi w ofercie Wykonawcy. Odbiór będzie potwierdzany protokółem zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, z którego pochodzi sprzęt przekazany do utylizacji,

- nazwę i typ środków przyjętych do utylizacji,

- numery ewidencyjne środków przyjętych do utylizacji,

- datę przyjęcia do utylizacji,

- podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę,

- podpis kierownika administracyjnego obiektu,

oraz kartą odbioru odpadu sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami oraz Prawa atomowego. Ze względu na możliwość braku zleceń na odbiór izotopowych czujek dymowych, przez cały okres trwania umowy, jednostkowa cena (brutto) tej usługi nie będzie stanowić kryterium oceny oferty ani składowej ceny oferty.

- W przypadku rozbudowy w poszczególnych budynkach istniejących instalacji sygnalizacji pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów oddymiających, stałych urządzeń gaśniczych, innych urządzeń przeciwpożarowych sprzężonych z centralami sygnalizacji pożarowej, których zakres nie będzie zwiększał ich możliwości o ponad 10%, Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia za konserwację i przeglądy ponad kwotę określoną ofertą.