|  | BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o. 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP 712-015-55-07 |
| --- | --- |
| Rok założenia firmy 1953 Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN. tel. (0-81) 746-54-73, 746-19-81, 746-51-27 fax. (0-81) 746-19-42 | Sąd Rejonowy, XI Wydział Gospodarczy w Lublinie Numer KRS 0000044232 |

NUMER ZLECENIA: 1274

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

Dotyczy: 	Zabezpieczenie  p.poż. przejść instalacyjnych

ROZBUDOWA BUDYNKU DS. „AMOR” I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DS. „AMOR” i „BABILON” UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ PRZY UL. RADZISZEWSKIEGO 17 W LUBLINIE (DZIAŁKA NR 2/37, OBR. 26-RURY BRYGIDKOWSKIE, ARK.8)  W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P.POŻ. ORAZ DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ze względu na funkcję DS. „Amor” zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V, natomiast DS. „Babilon” do kategorii ZL I i ZL V.

Podział obiektu na strefy pożarowe.

Z względu na przekroczenie dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej oraz przekroczenie dopuszczalnej długości dojść ewakuacyjnych , uwzględniając układ funkcjonalny przewiduje się podział obiektu na strefy:

Strefa I - PM o gęstości obciążenia ogniowego mniejszej niż 500 MJ/m2 obejmuje kondygnacje piwnicy DS. „Amor”, o powierzchni 516,0 m2 i stanowi 5,16 % powierzchni dopuszczalnej,

Strefa II – ZL III + ZL V obejmować będzie pozostałe kondygnacje DS. „Amor”, o powierzchni 3812,04 m2 i stanowi 76,2 % powierzchni dopuszczalnej,

Strefa III - PM obejmującą rozdzielnię elektryczną w piwnicy DS. „Babilon”, o powierzchni 23,0 m2 i stanowi 0,23 % powierzchni dopuszczalnej,

Strefa IV - PM obejmującą pozostałą powierzchnię piwnic DS. „Babilon”, o powierzchni 498,0 m2 i stanowi 4,98 % powierzchni dopuszczalnej,

Strefa V - ZL I  obejmująca pomieszczenia lokalu gastronomicznego e podpiwniczeniu i na parterze w DS. „Babilon”, o powierzchni 198,2 m2 i stanowi 3,96 % powierzchni dopuszczalnej,

Strefa VI – PM obejmująca magazyn gospodarczy uczelni w poziomie parteru DS. „Babilon”, o powierzchni 208,0 m2 i stanowi 2,08 %  powierzchni dopuszczalnej,

Strefa VII – ZL III + ZL V obejmująca pozostałą część DS. „Babilon”, o powierzchni 4147,4 m2 i stanowi 82,9 % powierzchni dopuszczalnej.

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy stanowiące oddzielenie ppoż. dla poszczególnych stref i wydzielonych klatek schodowych zostaną zabezpieczone przepustami w klasie odporności ogniowej EI 120.

W ścianach i stropach niebędących elementami oddzieleń przeciwpożarowych dla których wymagana jest klasa odporności EI60 lub REI60 przepusty powyżej 4 cm powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 60. Dopuszczalne jest niestosowanie przepustów instalacyjnych dla pojedynczych rur instalacji wod kan i grzewczej wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno sanitarnych. Nie należy zabezpieczać przejść instalacyjnych z dróg ewakuacyjnych do pomieszczeń przyległych jeśli nie są wydzieloną strefą pożarową.

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Ze względu zaliczenia budynku do kategorii zagrożenia ludzi ZL
i do grupy wysokości budynków średniowysokich klasa odporności pożarowej budynku powinna wynosić „B” zgodnie z § 212 Rozporządzenia.

Elementy budowlane spełniają wymagania klasy odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia dla budynku klasy „B” odporności pożarowej wynikające z § 216 ust. 1 i 2, § 219, § 220, § 232, § 235, § 241 ust. 1 i 2, § 249 Rozporządzenia.

Analizę w zakresie istniejących i wymaganych klas odporności ogniowej dla elementów budowlanych w budynku przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Rodzaj elementu budowlanego | Klasa odporności ogniowej [min] | Stopień rozprzestrzeniania ognia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagana | istniejąca | wymagany | istniejący |
| 1. | Ściany zewnętrzne budynku murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 45 cm – 75 cm (z każdą kondygnacją ściana coraz cieńsza). Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny i gipsowy. Elewacja zewnętrzna izolowana termicznie styropianem z tynkiem mineralnym. Izol. termiczna ścian szczytowych w linii oddzielenia pożarowego z wełny mineralnej gr. 8,0 cm z tynkiem cienkowarstwowym mineralnym | R 120 EI 60 | REI 240 | NRO | NRO |
| 2. | Ściany wewnętrzne nośne murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 45 cm – 70 cm (im wyżej, tym cieńsze ściany). Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny i gipsowy. | R 120 | REI 240 | NRO | NRO |
| 3. | Stropy gęstożebrowe typu DMS. Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny i gipsowy. Klepka dębowa, lastriko lub terakota. | REI 60 | REI 120 | NRO | NRO |
| 4. | Stropodach monolityczny żelbetowy na belkach żelbetowych, wentylowany pokryty papą termozgrzewalną | REI 60 | REI 120 | NRO | NRO |
| 5. | Klatki schodowa żelbetowe. Na płycie biegowej odlane stopnie o wymiarach 15,5÷17,5 x 27÷31 cm. | R 60 | R 120 | NRO | NRO |
| 6. | Ściany stanowiące obudowę klatek schodowych jak dla ścian wewnętrznych nośnych | REI 60 | REI 120 REI 240 | NRO | NRO |
| 8. | Ściany wewnętrzne i zewnętrzne stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe wykonane z cegły ceramicznej o grubości co najmniej 25 cm. Tynk mineralny. | REI 120 | REI 120 REI 240 | niepalna | niepalna |
| 9. | Ściany wewnętrzne stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych wykonane z cegły ceramicznej o grubości 14 cm –70 cm. Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny i gipsowy. | EI 30 | EI 120÷240 | NRO | NRO |

Rodzaje przepustów instalacyjnych

Z punktu widzenia rozwiązań konstrukcyjnych przepusty instalacyjne w ścianach i stropach klasyfikuje się ze względu na:

Rodzaj transportowanego medium (przepusty przez przegrodę konstruowane dla jednego i więcej rodzajów instalacji):

przepusty instalacji elektrycznych (przejścia kablowe oraz przejścia szynoprzewodów),

przepusty instalacji sanitarnych (przejścia rurowe),

Stopień palności materiału, z którego wykonana jest instalacja (przewody palne, uniepalnione i niepalne).

Wymiary geometryczne instalacji przechodzących przez przegrodę (np. art. 234. pkt. 3. „Warunków technicznych” wyodrębnia pośrednio średnice przepustów instalacyjnych do 4 cm i ponad 4 cm).

Systemy dedykowane przepustów instalacyjnych

W zależności od rodzaju zabezpieczanego przejścia/przepustu instalacyjnego stosujemy dedykowane systemy dla każdego rodzaju z poniższych instalacji.

Zabezpieczenia ppoż przejść instalacyjnych przewodów elektrycznych

Najczęściej zabezpieczanym przejściem ppoż instalacji elektrycznej, są przewody elektryczne wychodzące na budynek przez przegrody oddzielające pomieszczenie rozdzielni elektrycznej. Przestrzeń pomiędzy przegrodą wypełniana jest wełną o gęstości niemniejszej niż 150 kg/m3.

Powstałe w ten sposób oddzielenie malowane jest niepalną masą wraz z przewodami przechodzącymi przez przegrodę na długości określonej w Aprobacie Technicznej dla danego rodzaju przejścia. Przewody elektryczne w osłonach plastikowych zabezpiecza się poprzez przecięcie osłony, wypełnienie przestrzeni pomiędzy osłoną a przewodem przy użyciu niepalnej wełny oraz masy niepalnej

również szynoprzewody przechodzące przez przegrody przeciwpożarowe w budynku. Do w/w wspomnianej czynności konieczne jest m. in. obudowanie szynoprzewody przy zastosowaniu płyty silikatowo-cementowej firmy

Zabezpieczenia ppoż przejść instalacyjnych rur palnych

Do zabezpieczenia ppoż. rur palnych, a wiec z tworzywa sztucznego, stosujemy produkty posiadające wkład pęczniejący.

Powyższy sposób tworzenia przejść instalacyjnych znajdzie również zastosowanie w przypadku rur niepalnych w otulinie z materiału palnego. Stworzony w ten sposób przepust instalacyjny wypełnia masą pęczniejącą przestrzeń powstałą w wyniku wypalenia się otuliny.

Do wyżej wspomnianych zabezpieczeń rur palnych oraz niepalnych w otulinie materiałów palnych stosujemy kołnierze ochronne, oraz bandaże ochronne.

Kołnierze ogniochronne

Kołnierze ogniochronne stosowane są przez nas do zabezpieczenia rur wokół których zastosowano już wypełnienie z zaprawy cementowej oddzielając kondygnacje lub przyległe pomieszczenia. Dla rur przechodzących przez strop stosowana jest jedna opaska, która mocowana jest bezpośrednio do stropu za pomocą metalowych kołków lub wkrętów.
W przypadku gdy należy zabezpieczyć przeciwpożarowo przejście rury przez ścianę, kołnierze stosuje się po obu stronach ściany lub bezpośrednio w przegrodzie.

Bandaże ogniochronne

Zastosowanie bandaży ogniochronnych możliwe jest jedynie w przypadku, gdy rura przechodząca przez przegrodę jaką jest strop lub ściana, nie jest szczelnie zabezpieczona zaprawą cementową w przegrodzie. Bandaż owija się bezpośrednio na rurze, a następnie wsuwa po rurze w przegrodę.

Kolejnym krokiem do wykonania przejścia przeciwpożarowego rury jest zabezpieczenie bandaża oraz otworów pomiędzy przegrodą a rurą przy użyciu zaprawy cementowej. W przypadku zaistnienia pożaru, pod wpływem temperatury, masa stanowiąca zwoje bandaża zacznie pęcznieć, szczelnie wypełniając przestrzeń powstałą po spalonej rurze. Omawiane rozwiązanie jest ok. 30% tańsze w wykonaniu od wspomnianych wcześniej kołnierzy ogniochronnych.

Zabezpieczenia ppoż przejść instalacyjnych rur niepalnych

W przypadku przepustów instalacyjnych ppoż. rur niepalnych w większości przypadków stosujemy inne rozwiązania oparte na systemach farb i mas ogniochronnych takich firm jak PROMAT, ALFASEAL, CARBOLINE czy HILTI.

Zabezpieczając przejście instalacyjne dla rury stalowej, malujemy rurę farbą ogniochronną po obu stronach tworzonej przegrody. Długość na jakiej zostaje pomalowana rura oraz grubość malowania zależy od zakładanej odporności ogniowej tworzonego przejścia instalacyjnego ppoż. i ustalana jest na podstawie aprobaty technicznej dla materiału zastosowanego producenta. Przestrzeń pomiędzy rurą, a przegrodą wypełniana jest wełną mineralną
o stosownej gęstości.

W ostatnim etapie tworzenia przepustu instalacyjnego stosujemy masę ogniochronną w celu utworzenia kołnierza ochronnego dla przestrzeni pomiędzy rurą i przegrodą. Wspomniana przestrzeń zabezpieczana jest również przeciwpożarową zaprawą cementową.

Przejścia instalacyjne ppoż kombinowane

W przypadku tworzenia przejść kombinowanych ppoż. istotą jest przejście przez przegrodę w jednym miejscu kilku rodzajów instalacji. W celu zabezpieczenia podobnych przejść stosuje płyty wełny mineralnej umieszczane pomiędzy instalacjami a przegrodą. W kolejnym etapie wełnę zabezpieczamy masą ogniochronną a następnie przechodzące przez przepust ppoż. instalacje różnych rodzajów odpowiednio dobraną farbą ogniochronną na grubość oraz długości malowania określoną w aprobacie technicznej.

W przypadku gdy przez przegrodę przechodzą rury palne stosowane są dodatkowo kołnierze z masą pęczniejącą.