## Zał. nr 1 - OPZ
Oznaczenie sprawy: DTE-t/KŁ/2/2021 | [5 empty] | Załącznik nr 1 -p Zmiana z dn. 04.05.2021
Dostawa urządzeń kompensacyjnych mocy biernej oraz materiałów elektrycznych do doposażenia istniejących urządzeń na potrzeby optymalizacji kosztów energii elektrycznej w budynkach UMCS - Opis przedmiotu zamówienia
Część 1: Dostawa kompensatorów energoelektronicznych
Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis | Ilość | Jednostka miary | Termin dostawy | Gwarancja
1. | Kompensator energoelektroniczny - generator mocy biernej 30 kvar | - możliwość kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej 30kvar, w trybie automatycznym bez konieczności zmian ustawień programowych, - płynna regulacja - możliwość indywidualnej kompensacji w każdej fazie - szybki czas reakcji - do 50 μs, odpowiedź całkowita - poniżej 1ms - odporność na zmiany napięcia sieciowego - minimalne wymagania dotyczące obsługi i konserwacji H147 | 1 | szt. | do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy | 12 miesięcy, liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń lub jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez producenta.
2. | Kompensator energoelektroniczny - generator mocy biernej 25 kvar | - możliwość kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej 30kvar, w trybie automatycznym bez konieczności zmian ustawień programowych, - płynna regulacja - możliwość indywidualnej kompensacji w każdej fazie - szybki czas reakcji - do 50 μs, odpowiedź całkowita - poniżej 1ms - odporność na zmiany napięcia sieciowego - minimalne wymagania dotyczące obsługi i konserwacji H147 | 4 | szt.
Część 2: Dostawa dławików, przekładników i regulatora
Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis | Ilość | Jednostka miary | Termin dostawy | Gwarancja
1 | Dławik kompensacyjny 5 kvar - 3faz | - dławiki z własnymi zabezpieczeniami termicznymi | 6 | szt. | do 24 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy | 12 miesięcy, liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń lub jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez producenta.
2 | Dławik kompensacyjny 2,5 kvar - 3faz | - dławiki z własnymi zabezpieczeniami termicznymi | 4 | szt.
3 | Dławik kompensacyjny 1 kvar - 3faz | - dławiki z własnymi zabezpieczeniami termicznymi | 1 | szt.
4 | Dławik kompensacyjny 1 kvar - 1 faz | - dławiki z własnymi zabezpieczeniami termicznymi | 1 | szt.
5 | Dławik kompensacyjny 0,83 kvar - 1 faz | - dławiki z własnymi zabezpieczeniami termicznymi | 1 | szt.
6 | Dławik kompensacyjny 0,3 kvar - 1 faz | - dławiki z własnymi zabezpieczeniami termicznymi | 1 | szt.
7 | Przekładnik 200 (500)/5A kl 0,5-1 - rozpinany rdzeń (montaż na szynę o wym min. 60x10) -np.. LUMEL LCTS 125/50SC(40) 500/5A 3,75VA kl.0,5 lub równoważny | - rozpinany rdzeń - montaż na szynę (wymiar szyny min. 60 x10 mm) | 3 | szt.
8 | Przekładnik 500/5A (1A) kl 0,5-1 - rozpinany rdzeń (montaż na kable o wym min. 60x25) -np.. LUMEL LCTS 125/50SC(40) 500/5A 3,75VA kl.0,5 lub równoważny | - rozpinany rdzeń - montaż na kable ( wymiar wewnętrzny przekładnika min. 60x25 mm) | 3 | szt.
9 | Przekładnik 500A/5A (1A) kl 0,5-1 - rozpinany rdzeń (montaż na szynę o wym min. 50x10) - np.. LUMEL LCTS 125/50SC(40) 500/5A 3,75VA kl.0,5 lub równoważny | - rozpinany rdzeń - montaż na szynę (wymiar szyny min. 50 x10 mm) | 3 | szt.
10 | Przekładnik 200A/5A (1A) kl 0,5-1 - otwierany rdzeń (montaż na przewód, otwór min fi 14 | - otwierany rdzeń - montaż na przewód (otwór wewnętrzny średnica min.14 mm) | 6 | szt.
11 | Przekładnik 200A/5A (1A) kl 0,5-1 - otwierany rdzeń (montaż na przewód, otwór min fi 20 | - otwierany rdzeń - montaż na przewód (otwór wewnętrzny średnica min.20 mm) | 3 | szt.
12 | Regulator DCRG8 IND (LOVATO) lub równoważny | - automatyczny regulator współczynnika mocy z 8 wbudowanymi stopniami do sterowania kondensatorami, z możliwością rozbudowy do maksymalnie 24 stopni. – wyświetlacz graficzny z podświetleniem LCD, 128x80 pikseli, 4 poziomy szarości. – 5 przycisków do poruszania się po funkcjach i ustawieniach. – czerwony wskaźnik LED informujący o alarmie/nieprawidłowym działaniu. – teksty dotyczące pomiarów, ustawień i komunikaty w 10 językach. – szyna rozszerzeń z 4 gniazdami dla modułów rozszerzeń serii EXP: – interfejsy komunikacji RS232, RS485, USB, Ethernet, Profibus, GSM/GPRS – dodatkowe wejścia/wyjścia: cyfrowe, statyczne lub przekaźnikowe – wejścia/wyjścia: analogowe (napięciowe, prądowe) oraz czujnika temperatury PT100 – możliwe działanie kilku urządzeń połączonych w trybie Master/Slave: – maksymalna konfiguracja: Master + 8 slave. – maksymalnie 32 kontrolowane stopnie ogółem. – maksymalnie 18 stopni na każdą jednostkę. – maksymalnie 16 wyjść statycznych na każdą jednostkę. – maksymalnie 24 stopnie mieszane (przekaźniki + statyczne). – stopnie można łączyć równolegle. – zaawansowane funkcje programowalnych wejść/wyjść. – możliwość zdefiniowania alarmów przez użytkownika. – wysoka dokładność pomiarów dokonywanych metodą rzeczywistych wartości skutecznych (TRMS). – wejście pomiaru napięcia: sieć L1-L2-L3-N. – wejście pomiaru prądów trójfazowych. – przedni optyczny interfejs programowania, izolowany galwanicznie, o wysokiej prędkości IP65, kompatybilny z USB i Wi-Fi. – zegar i datownik z funkcją podtrzymania. – zapisywanie w pamięci ostatnich 250 zdarzeń. | 1 | szt.
Część 3: Dostawa materiałów elektrycznych
Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis | ilość | jednostka miary | Termin dostawy
1 | Stycznik (dławikowy) BF0910A230 - lub równoważny | - sterowanie dławika kompensacyjnego 3-faz. max. 1,5kvar | 1 | szt. | do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2 | Stycznik (dławikowy) BF1210A230 - lub równoważny | - sterowanie dławika kompensacyjnego 3-faz. 2,5kvar | 4 | szt.
3 | Stycznik (dławikowy) BF1810A230 - lub równoważny | - sterowanie dławika kompensacyjnego 3-faz. 5kvar | 6 | szt.
4 | Podstawa bezpiecznikowa FB01F3P - lub równoważna | - podstawa 3-faz. na wkładki 10x38 | 5 | szt.
5 | Wkładka 10x38 - 25A |  | 9 | szt.
6 | Wkładka 10x38 - 16A |  | 4 | szt.
7 | Wkładka 10x38 - 4A |  | 1 | szt.
8 | Wentylator A2175HBT-TC.GN SUNON 230VAC THERMAL PROTECTED - lub równoważny | AC; osiowy; 230VAC; 171x151x51mm; 344(±10%)m3/h; 51dBA, ok. P=25W | 2 | kpl
9 | Wentylator 230V / ok. 25W +kratka dolotowa |  | 10 | komplet
10 | Termostat na szynę TH35 - 10A; 250VAC; Temp: -45÷80°C; IP20 |  | 10 | szt.
11 | Szyna montażowa TH35 |  | 6 | metr
12 | Obudowa 4 modułowa IP 65 |  | 5 | szt.
13 | Rozłącznik 4 polowy izolacyjny FR 63A |  | 1 | szt.
14 | Rozłącznik 4 polowy izolacyjny FR 50A |  | 4 | szt.
15 | Przewód YDY 5x10 mm2 |  | 10 | metr
16 | Przewód YDY 5x6 mm2 |  | 46 | metr
17 | Przewód YDY 4x2,5mm2 |  | 67 | metr
18 | Przewód YDY 3x1,5mm2 |  | 15 | metr
19 | Przewód LY 6 mm2 |  | 20 | metr
20 | Przewód LY 2,5 mm2 |  | 28 | metr
21 | Listwa instalacyjna LS 25x15 EKO biała |  | 10 | metr
22 | kołki rozporowe fi 8 |  | 86 | szt.
23 | Rurka RL 50 |  | 43 | metr
24 | Złączka fi 50 karbowana |  | 30 | szt.
25 | uchwyt do rurki fi 50 |  | 76 | szt.
UWAGA
Oferowany produkt/towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać ww. wymagania techniczno-funkcjonalne