OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany windy w budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej ul. Akademicka 19 w Lublinie”.

Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 20-031 Lublin Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5.

Specjalista prowadzący:

- branża arch.-bud. mgr inż. Robert Bondos 	 – Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 81 537 57 17;

- branża elektryczna mgr inż. Adam Kargul	 – Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 81 537 53 10;

- branża sanitarna mgr.  inż. Milena Gałat		 – Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 81 537 52 04;

Klasyfikacja prac dla w/w zadania zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

- 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;

- 45000000-7 Roboty budowlane;

- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji;

- 45313100-5 Instalowanie wind;

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

- 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany windy w budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej ul. Akademicka 19 w Lublinie”.

Zakres obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,  niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysów,

- wykonanie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 z późn. zm.).

- pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego na każde wezwanie telefoniczne Zamawiającego, nie później niż trzeciego dnia, licząc od dnia powiadomienia. Pełnienie nadzoru autorskiego odbędzie się w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt 4 umowy,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót dla wszystkich branż na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (programie funkcjonalno-użytkowym),

- sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż objętych zakresem opracowania,

- udzielanie odpowiedzi w terminie 2 dni na pytania w postępowaniach przetargowych dotyczących robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz normami, aprobatami, specyfikacjami technicznymi i systemami odniesienia,

- bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami i użytkownikiem,

- każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym treści i zakresu informacji związanych z przedmiotem umowy w przypadku zamiaru ich wykorzystania do celów reklamowych i statystycznych,

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień m.in. w zakresie ppoż., wymagań sanitarnych oraz bhp od rzeczoznawców,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań,

- uzyskanie mapy do celów projektowych (o ile będzie wymagane),

- uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (o ile będzie wymagane),

- zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że została wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć),

- przygotowanie opracowań stanowiących przedmiot umowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,

- zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane) lub zgłoszenia  (o ile będzie wymagane) wraz z pokryciem wszystkich opłat z tym związanych,

- przygotowanie projektów spójnych i skoordynowanych we wszystkich branżach, zawierających optymalne rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne oraz kosztowe,

- nieodpłatne wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w sytuacji przesunięcia terminów wykonania robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

- przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentacji projektowej nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne, przygotowując dokumentację projektową musi wykazać, w jaki sposób należy określić równoważność.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia:

- Dobór odpowiedniego rozwiązania dźwigu spełniającego wymagania Zamawiającego.

- Dobór odpowiedniego rozwiązania dźwigu spełniającego obowiązujące przepisy budowlane.

- Dobór odpowiedniego rozwiązania dźwigu spełniającego wymagania ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowe budynku oraz postanowień Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej.

- Dobór odpowiedniego rozwiania dźwigów spełniającego wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych i osób niewidomych.

- Wykonanie wymiany istniejącego dźwigu osobowego o udźwigu 320 kg i numerze fabrycznym 54643.

- Wykonanie nowego szybu lub remontu i modernizacji szybu istniejącego z dostosowaniem go odpowiednich standardów .

- Wykonanie remontu i modernizacji maszynowni.

- Wykonanie wydzielenia pożarowego maszynowni.

- Wykonanie odtworzeń elementów wykończenia budynku.

- Wykonanie remontu i modernizacji powierzchni elementów budynku ( sanitariat ) zlokalizowanych przy wymienianym dźwigu.

- Wykonanie projektu zagospodarowania portierni przy dojściu do dźwigu.

Wymagana charakterystyka techniczna dźwigu osobowego:

- Dźwig z napędem elektrycznym z górną maszynownią;

- Udźwig dźwigu osobowego dostosowany do warunków lokalnych w budynku min. 630 kg;

- Nominalna prędkość jazdy dźwigu dostosowana do warunków lokalnych w budynku – min. 1m/s ;

- Wysokość podnoszenia dźwigu dostosowana do warunków lokalnych w budynku;

- Liczba przystanków dostosowana do warunków lokalnych w budynku (piętra-2, -1, P, 1, 2, 3);

- Drzwi przystankowe i kabinowe dźwigu dostosowane do warunków lokalnych w budynku i obowiązujących przepisów:

a)   centralne dwuskrzydłowe z blachy nierdzewnej fakturowanej (np. „skóra” lub „len”, itd.);

b)   drzwi przystankowe i kabinowe teleskopowe w klasie EI 60;

c)   skrzydła wzmocnione i wyciszone;

d)   fotokomórka stacjonarna na całej wysokości;

e)   drzwi otwierane automatycznie;

f)    opaska drzwi przystankowych od strony korytarza;

- Kabina nieprzelotowa dostosowana do warunków lokalnych w budynku:

- ściany  paneli z blachy nierdzewnej fakturowanej (np. „skóra” lub „len”, itd.);

- Wykładzina podłogowa trudnościeralna, odporna na wgniatanie, antypoślizgowa, dopasowana fakturą i kolorystyką do wyposażenia kabin (do zatwierdzenia przez Zamawiającego);

- Boki ścian wewnątrz kabiny zabezpieczone ozdobnymi listwami odbojowymi z blachy nierdzewnej (przy podłodze i na wys. 0,9 m);

- Oświetlenie sufitowe kabiny, energooszczędne, pośrednie, rozproszone o natężeniu zgodnym z normą, z funkcją oświetlenia awaryjnego , z czasem podtrzymania t = 2 godz.;

- Wzmocnione progi;

- Lustro – na ścianie tylnej nad poręczą.

- Wyposażenie kabiny dostosowana do warunków lokalnych w budynku:

- Panel sterowania (dyspozycyjny) usytuowany przy wejściu na ścianie bocznej wyposażony w podświetlane przyciski z dodatkowym opisem dla osób niewidomych i niedowidzących: piętrowe, otwierania i zamykania drzwi, załączania wentylatora, alarmu i podświetlane znaki informacyjne przeciążenia i zapełnienia kabiny – wersja „antywandal”;

- Wentylator zapewniający wymianę powietrza;

- Piętrowskazywacz cyfrowy z sygnalizacją kierunku jazdy.

- Dźwiękowy system informacyjny dojazdu do przystanku oraz stanów awaryjnych (zanik napięcia, alarm pożarowy);

- Interkomową, bezprzewodową (może być przewodowa) łączność z pomieszczeniem portierni;

- Wandaloodporne kamery podłączone wraz z rejestratorem (z zapisem sygnału 30 dniowym) zainstalowanym na portierni obiektu;

- Ramy kabinowe nowe  z chwytaczami dwukierunkowymi i wzmocnionymi prowadnicami jazdy;

- Zderzaki nowe w podszybiu pod kabiną i przeciwwagą;

- Aparatura sterownicza:

- mikroprocesorowa w układzie sterowania zbiorczego z funkcją jazdy specjalnej, alarmu pożarowego, zaniku napięcia;

- elektroniczna regulacja prędkości silnika (falownik);

- na wszystkich piętrach ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, umiejscowiony na przystankach powyżej drzwi szybowych w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej „satyna”;

- Zespół napędowy bez reduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie. Okładzina szczęk hamulcowych wykonana z materiału niezawierającego azbestu.

- Ograniczniki prędkości dwukierunkowe z obciążnikami lin dobranymi do chwytaczy kabinowych.

- Zewnętrzne kasety wezwań podtynkowe, płyty czołowe z blachy nierdzewnej, przyciski antywandalowe, podświetlane, wyłączniki kluczykowe jazd specjalnych. Nad drzwiami przystankowymi piętrowskazywacz cyfrowy z sygnalizacją kierunku jazdy. Wyświetlanie usterek na piętrowskazywaczach w języku polskim;

- Instalacje:

- dźwig powinien być wyposażony w kabel zwisowy o podwyższonej odporności na pracę w czasie zagrożenia pożarowego;

- zaprojektowanie i wykonanie w szybie oraz maszynowni wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej;

- zaprojektowany dźwig będzie energooszczędny i dotychczas  wykorzystywana moc elektryczna na ten cel nie zostanie przekroczona;

- do zespołu napędowego dźwigu należy doprowadzić nowy ognioochronny WLZ z RGA z Rozdzielni Głównej, przekrój przewodów należy dobrać do wyliczonego obciążenia z uwzględnieniem dopuszczalnych spadków napięcia i ochrony przeciwporażeniowej. Układ sieci TN-S. Obliczone obciążenia winno także uwzględniać oświetlenie szybu. WLZ winien zostać wprowadzony do nowej tablicy TD. Tablica ta winna zostać zaprojektowana i wykonana jako modułowa(IP-40) i zawierać aparaturę zabezpieczającą dla wszystkich obwodów związanych z dźwigiem i zespołem napędowym. Tablica winna być objęta ochroną przepięciową II stopnia;

- wymagane jest wykonanie w szybie windowym instalacji połączeń wyrównawczych i uziemień połączonej z GSU budynku;

- należy uwzględnić wymianę wyłącznika głównego  dźwigów wraz z tablicą;

- kamery z rejestratorem na portierni, zapis sygnału min. 30 dniowy.;

- systemy SAP maszynowni i szybu windy należy połączyć  i zintegrować z istniejącymi w budynku systemami tego typu. Prace związane z przyłączeniem nowych instalacji do istniejących w budynku systemów wymagają dokonania uzgodnień z firmami odpowiedzialnymi za konserwację tych systemów. Funkcje:

- Zamawiający wymaga, aby nowy dźwig był wyposażony w funkcję zaniku napięcia oraz funkcją jazdy specjalnej;

- w przypadku powstania alarmu pożarowego II stopnia (sygnał z centrali SAP BN) winda winna zjechać na wskazane piętro (z możliwością zmiany tego wskazania), jej unieruchomienie i otwarcie drzwi. Stan ten należy uwzględnić w automatycznym komunikacie głosowym;

- w przypadku wystąpienia zaniku napięcia winda winna dojechać do najbliższego przystanku, jej unieruchomienie i otwarcie drzwi. Stan ten należy uwzględnić w automatycznym komunikacie głosowym;

- wszystkie sygnały alarmowe z kabiny windy winny być przekazywane do pomieszczenia portierni budynku;

- funkcja automatycznego wyłączenia uszkodzonej kasety wezwań z systemu, bez unieruchamiania całego dźwigu;

- sterowanie zbiorcze góra / dół;

- parkowanie na przystanku podstawowym;

- alternatywny przystanek parkowania zależny od pory dnia – z możliwością włączenia / wyłączenia funkcji;

- jazda ciągła (zatrzymanie na każdym przystanku) - z możliwością włączenia / wyłączenia funkcji;

- sterowanie napędami: jednobiegowymi, falownikowymi, falownikowymi z enkoderem;

- tymczasowe wyłączanie przystanków z obsługi w programie sterowania;

- czasowe, programowe wyłączanie sterowania;

- rejestracja 99 ostatnich usterek w pamięci trwałej EEPROM – z datą i godziną wystąpienia;

- podświetlany tekstowy wyświetlacz typu LCD wbudowany do sterownika;

- wbudowane klawisze sterujące modyfikacjami parametrów i odczytów Tekstowe Menu;

- monitorowanie sygnałów wejść/wyjść sterownika w języku polskim;

- wyświetlanie stanu pracy przekaźników sterownika;

- gong umożliwiający wybór jednego z pięciu rodzajów sygnału oraz posiadający regulację natężenia dźwięku;

- wyświetlanie stanu pracy 4 punktów obwodu bezpieczeństwa;

- nowoczesna magistrala komunikacyjna;

- rozproszony system sterowania (moduły piętrowe, kabinowe);

- prefabrykowana instalacja w szybie obwodu sterującego (wezwań, piętrowskazywaczy);

- współpraca z systemem ochrony ppoż. budynku;

- funkcja zjazdu pożarowego z kaset wezwań;

- programowalny czas pracy wentylatora kabiny;

- wyłączanie oświetlenia kabiny na postoju po zaprogramowanym czasie (energooszczędność);

- piętrowskazywacze LCD – szeroki zakres wyświetlanych znaków;

- wskazania piętrowskazywaczy płynące zgodnie z kierunkiem jazdy;

- detekcja zablokowanych przycisków wezwań i dyspozycji;

- programowalne funkcje specjalne przycisków – kasowanie dyspozycji, zamykanie drzwi, kasowanie fikcyjnych dyspozycji;

- komunikaty tekstowe o usterkach na piętrowskazywaczach podawane w języku polskim;

- współpraca z falownikami wyposażonymi w aplikację dźwigową oraz wyświetlacz LCD z polskim menu;

- komunikacja z kabiny ze służbami alarmowymi za pomocą modułu GSM;

- komunikacja z kabiny z portiernią budynku za pomocą interkomu – niezależne połączenie od modułu GSM;

- świadectwa badań typów - Urzędu Dozoru Technicznego;

- uzgodnienia dokumentacji techniczno – konstrukcyjnej przez UDT;

- zgodność z normami dźwigowymi PN-EN 81-1,2:1998;

- zgodność z normami kompatybilności elektromagnetycznej EMC – PN-EN 12015 - Emisja, PN-EN 12016 – odporność – potwierdzona badaniami Polskiego Centrum Badania i Certyfikacji;

- Zgodność z normą PN-EN 627- dotyczącą zasad rejestracji danych i monitorowania dźwigów...”;

- Funkcjonalność:

- pozostawienie liczby przystanków bez zmian (-2, -1, P, 1, 2, 3, );

- dostosowanie dźwigu i wszystkich wejść na każdym przystanku do wymogów korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku (otwór wejściowy do dźwigu co najmniej 0,90m).

- dostosowanie nowej kabiny dźwigowej do odp. standardów. Obecne wymiary to 2200 x1000  x 1000 mm (wys. x gł. x szer.). Optymalne rozwiązanie to umożliwienie przewozu windą jednej osobie.

- winda wyposażona w system monitoringu wizyjnego połączonego z istniejącym systemem w budynku;

- na każdym przystanku i w dźwigu informacja o stanie dźwigu i miejscu w jakim się znajduje (stan zajętości, ruch w górę, w dół, nr przystanku);

- możliwość zabierania osób oczekujących na przystankach "po drodze" w trakcie ruchu w górę i w dół.

Zakres szczegółowy dokumentacji technicznej:

- Sporządzenie wielobranżowego projekt budowlanego.

- Sporządzenie wielobranżowego projektu wykonawczego.

- Sporządzenie szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.

- Sporządzenie przedmiaru robót.

- Charakterystyczne parametry:

Podstawowe informacje o budynku.

Budynek Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej zlokalizowany jest zlokalizowany na działce nr 1/6 obręb 26 Rury Brygidkowskie w Lublinie przy ul. Akademickiej 19.

Budynek charakteryzuje się następującymi parametrami:

1) Powierzchnia zabudowy budynku: 2730 m2;

2) Powierzchnia użytkowa:

Powierzchnia użytkowa części starej 7998 m2

Powierzchnia użytkowa części nowej 4290 m2

3) Kubatura obiektu: 50 033 m3;

Kubatura części starej 39 183 m3

Kubatura części nowej 15 850 m3

Wysokość budynku:

części starej 17 m

części nowej 18 m

4) budynek posiada kondygnacje -2,-1, P, 1,2,3

Opis stanu istniejącego

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa na której znajduje się budynek ma  regularny kształt. Obiekt w całości jest w posiadaniu Zamawiającego pełni funkcje dydaktyczno – naukową. Budynek jest obiektem użyteczności publicznej, obiekt zaliczany do nieskomplikowanych budowli. Budynek Wydziału Biologii i Biotechnologii jest obiektem wolnostojącym, który składa się z dwóch części: „starej” która powstała w latach sześćdziesiątych XX w. oraz „nowej” wybudowanej i oddanej do użytku  w latach dziewięćdziesiątych XX w.

Budynek ma przeznaczenie biurowo dydaktyczne. Bryła obiektu jest  rozczłonkowana. Pomieszczenia techniczne oraz magazynowe zlokalizowane są w piwnicy,   wentylatornie na ostatnich kondygnacjach. Parter zajmuje administracja budynku, szatnia oraz portiernie. Na wszystkich kondygnacjach rozlokowano pomieszczenia dydaktyczne i są to sale wykładowe, ćwiczeniowe oraz laboratoria.

1) Konstrukcja budynku – konstrukcja budynku mieszana jest dwu rodzajów: część dolna obejmująca suteryny, parter i pierwsze piętro jest wykonana w ramowej konstrukcji żelbetowej z murami z cegły dziurawki i pełnej, a miejscami belitu oraz konstrukcja pięciu kondygnacji magazynowych słupy stalowe ze stropami i ścianami prefabrykowanymi. Nad stropem ostatniej kondygnacji zaprojektowano jednospadowy dach prefabrykowany wentylowany pokryty warstwami papy. W budynku wykonano żelbetowe klatki schodowe. Stropodach jest wentylowany. Klatki schodowe żelbetowe płytowe mokre bez widocznych belek podestowych czy policzkowych.

2) Technologia – tradycyjna stalowa, murowana, monolityczna, prefabrykowana;

3) Wyposażenie w instalacje – wod.-kan., c.o., wentylacje, instalacja przeciwpożarowa hydrantowa, instalacje elektryczne, instalacja siły, instalacje niskoprądowe, instalacje odgromową;

Podstawowe informacje o istniejącym dźwigu:

1)  dźwigu osobowego nr 54643 o udźwigu 320 kg:

- rodzaj dźwigu: osobowy;

- numer fabryczny: 54643;

- rok budowy: 1993;

- udźwig nominalny: 320 kg;

- liczba przystanków: 6 szt.;

- liczba drzwi szybowych: 6 szt.;

- wysokość podnoszenia: H = 17,5 m;

- prędkość nominalna i dojazdowa V =0,5m/sek.;

- rodzaj sterowania: zbiorcze góra-dół;

- drzwi szybowe: jednoskrzydłowe;

- kabina: meblowa;

- drzwi kabinowe: jednoskrzydłowe;

- rodzaj podłogi kabiny: ruchoma;

- ciężar kabiny: 415 kg;

- sposób wykończenia szybu: tynk cementowy grubości 25 [mm];

- wymiary wewnętrzne szybu w stanie surowym szer. x dł.: 1650 x 1550 [mm];

- wymiary wewnętrzne szybu szer. x dł.: 1600 x 1500 [mm];

2) Wykonanie wymiany istniejącego dźwigu towarowego o udźwigu 100 kg i numerze fabrycznym 12125.

- rodzaj dźwigu: towarowy;

- numer fabryczny: 12125;

- rok budowy: 1967;

- udźwig nominalny: 100 kg;

- liczba przystanków: 8 szt.;

- liczba drzwi szybowych: 8 szt.;

- wysokość podnoszenia: H = 20,4 m;

- prędkość nominalna i dojazdowa V = 0,5m/sek.;

- rodzaj sterowania: przyciskowe zewnętrzne;

- drzwi szybowe: gilotynowe;

- kabina: metalowa;

- rodzaj podłogi kabiny: stała;

- ciężar kabiny: 50 kg;

- sposób wykończenia szybu: tynk cementowy grubości 25 [mm];

- wymiary wewnętrzne szybu w stanie surowym szer. x dł.: 1050 x 950 [mm];

- wymiary wewnętrzne szybu szer. x dł.: 1000 x 900 [mm];

- Wymagania ogólne.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe.

- Projekt budowlano-wykonawczy (wszystkich branż), przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne będą podstawą do przeprowadzenia procedury przetargowej.

- Dokumentacja ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót zgodnie z przedstawionym opracowaniem.

- Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności:

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 tekst jednolity);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 tekst jednolity);

  - Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 teks jednolity);

  - Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa            (Dz. U. 2016 poz. 1725 teks jednolity);

  - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1986 teks jednolity);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 tekst jednolity);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389);

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 117 poz. 1107) – wdrożenie dyrektywy 95/16/WE;

  - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów: PN-EN 81-1:2002, PN-EN 81-1 A2:2006, PN-EN 81-28:2004, PN-IEC 60364;

  - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Badania i próby – Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych – PN-EN 81-58:2004;

  - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 72: Dźwigi pożarowe – PN-EN 81-72:2004 – Polskie normy wprowadzające normy europejskie zharmonizowane z dyrektywą 95/16/WE dla dźwigów elektrycznych;

  - Inne przedmiotowe obowiązujące.

- Dokumentacja należy przekazać Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilościach ujętych poniżej:

- inwentaryzacja niezbędna do celów projektowych w wersji papierowej – 2 egz.,

- dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza w wersji papierowej – 8 egz.,

- kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót w wersji papierowej – po 2 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w wersji papierowej – 2 egz.,

- inwentaryzacja, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza w wersji elektronicznej – 2 egz. (część opisowa powinna być dostarczona w formacie *.doc., schematy, plany, rysunki winny być dostarczone w standardzie plików PDF i *.dwg.,

- w przypadku zastosowania innego formatu plików (umożliwiającego edycję) należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie wraz z licencją,

- kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót w wersji elektronicznej *.ath (Norma Pro) – po 2 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w wersji elektronicznej (format edytowalny                         *.doc) – 2 egz.

Zamawiający posiada:

- ekspertyzę techniczną z zakresu  ochrony przeciwpożarowej dla budynku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie

- postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej  WZ -5595/20.3/11 z 13.05.2011 r.

.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

Wszystkie rozwiązania dotyczące zakresu opracowania jak i wyposażenia musza zostać skonsultowane z Zamawiającym, w celu weryfikacji najlepszego rozwiązania.